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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	洪江市农村人居环境综合整治建设项目一期

	项目代码
	2310-431281-04-01-787851

	建设单位联系人
	杨小帆
	联系方式
	15115107750

	建设地点
	湖南省怀化市洪江市深渡苗族乡、熟坪乡、岔头乡、大崇乡、岩垅乡

	地理坐标
	岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站：110°9′19.541″，27°22′13.524″；岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站一体化泵站：110°8′54.315″，27°21′55.651″；岔头乡二片区（河西）污水处理站：110°7′45.027″，27°18′47.015″；深渡苗族乡污水处理站：110°5′2.025″，27°8′2.662″；深渡苗族乡污水处理站一体化泵站：110°5′24.49751″，27°7′53.97497″；岩垅乡污水处理站：109°45′32.886″，27°13′30.563″；岩垅乡中心学校污水处理站：109°45′28.114″，27°13′31.257″；大崇乡污水处理站：110°11′27.247″，27°16′46.376″；熟坪乡污水处理站：110°9′37.086″，27°11′50.334″

	国民经济

行业类别
	D4620污水处理及

其再生利用
	建设项目

行业类别
	四十三、水的生产和供应业 95污水处理及其再生利用：新建、扩建日处理10万吨以下500吨及以上城乡污水处理的

	建设性质
	 eq \o\ac(□,√)新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	 eq \o\ac(□,√)首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门
	洪江市发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号
	洪发改[2023]164号

	总投资（万元）
	4219.99
	环保投资（万元）
	269

	环保投资占比（%）
	6.37
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	 eq \o\ac(□,√)否

□是：         
	用地面积（m2）
	12979.52m2（19.46亩）：4732.71m2（合7.1亩，永久用地），8246.81m2（12.38亩，临时用地）

	专项评价

设置情况
	表1-1  专项评价设置原则表

专项评价的类别

设置原则

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理站的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目属于新增废水直排的污水集中处理厂，需编制地表水专项评价报告。本项目不涉及其他情况，无需编制其他专项评价报告。

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无


	其他符合性分析
	产业政策符合性分析
本项目为乡镇生活污水处理站及管网工程建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》可知，本项目属于“第一类鼓励类：四十二、环境保护与资源节约综合利用：3．城镇污水垃圾处理：高效、低能耗污水处理与再生技术开发，城镇垃圾、农村生活垃圾、城镇生活污水、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”。且根据《国家污染防治技术指导目录》（2024年，限制类和淘汰类，公示稿），项目大崇乡污水处理站采用生物除臭滤池及15m排气筒废气防治技术，不属于淘汰类和限制类。因此，本项目建设符合国家产业政策。
与生态环境分区管控要求的符合性分析
生态保护红线

本项目位于怀化市洪江市深渡苗族乡、熟坪乡、岔头乡、大崇乡、岩垅乡，根据《湖南省人民政府关于印发＜湖南省生态保护红线＞的通知》（湘政发〔2018〕20号）中相关生态保护红线要求和《洪江市自然资源局证明》（附件8），本项目用地不涉及占用永久基本农田和生态保护红线，符合生态保护红线的要求。
环境质量底线

根据怀化市生态环境主管部门环境公报情况及现状监测数据，本项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中表1之二级标准限值，地表水环境符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1之Ⅲ类水质标准限值，区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、4a类标准限值，项目建设地符合环境质量底线要求。本项目运营期产生的废气、废水、噪声和固废经相应环保设施或措施处理后可达标排放或妥善处置，不会降低区域环境质量等级，对区域环境影响较小。

资源利用上线

本项目为乡镇生活污水处理站及管网工程建设项目，项目运营期使用的资源主要为电、水资源，其中用水由当地市政自来水管网供给，水质及水量均能满足日常需求；用电由当地市政供电系统供给，电量供应充足。项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，资源条件有保障，满足资源利用上限要求。

生态环境准入清单
根据《怀化市生态环境分区管控基本要求暨生态环境管控单元（省级以上产业园区


	其他符合性分析
	除外）生态环境准入清单（2023年版）》中深渡苗族乡、熟坪乡、岔头乡、大崇乡、岩垅乡相关要求，生态环境准入清单符合性见下表：
表1-2  本项目与生态环境准入清单符合性分析一览表

环境管控单元编码

单元分类

单元面积km2
涉及乡镇（街道）

主体功能定位

经济产业布局

主要环境问题和重要敏感目标

ZH43128110001
优先保护单元

554.32
龙船塘瑶族乡/深渡苗族乡/熟坪乡/铁山乡
重点生态功能区

农业、养殖业、楠竹加工、旅游、农产品加工、先进制造业
深渡苗族乡、熟坪乡：污水处理设施不完善。
熟坪乡：涉及洞口罗溪县级自然保护区。
主要属性

深渡苗族乡：红线/一般生态空间/水源涵养重要区/生物多样性保护功能重要区/原生态红线/水土流失敏感区/三区三线生态红线；水环境一般管控区/其他区域；农用地优先保护区/一般管控区；重点生态功能区。 
熟坪乡：红线/一般生态空间/风景名胜区/水源涵养重要区/三区三线生态红线/生物多样性保护功能重要区/原生态红线/水土流失敏感区/石漠化敏感区/森林公园；水环境一般管控区；大气环境优先保护区/大气环境受体敏感重点管控区；农用地优先保护区/其他重点管控区/一般管控区；重点生态功能区。
管控维度及管控要求

本项目情况

空间布局约束
（1.1）对已明确列入淘汰类的涉大气污染物排放“散乱污”企业依法依规关停取缔。

（1.2）严格落实水域滩涂规划要求，合理规范水产养殖布局和规模，实施养殖许可制度。 

（1.3）为适应国家能源安全与矿业发展的重要陆域采矿区、战略性矿产储量区等区域，矿产能源发展区应符合矿产资源开发管理有关法律法规等要求。

1.本项目为乡镇生活污水处理站及管网工程建设项目，不涉及水产养殖和采矿业。

2.本项目不涉及天然林、公益林、滩地、堤防及护堤地等，不涉及基本农田。
符合要求

污染物排放管控

（2.1）废水：加强农村生活污水治理，推进集镇污水处理设施建设。 
（2.2）废气：严禁秸秆、生活垃圾露天焚烧。 
（2.3）固体废弃物 
（2.3.1）统筹推进生活垃圾和农业生产废弃物利用、处理，推行垃圾就地分类减量和资源化利用，实现“户分类、村收集、镇转运、县处理”垃圾处理模式。 
（2.3.2）强化固体废物规范管理，对固废产生、运输、利用、处置实行全过程监管。 
（2.3.3）鼓励建设规模化畜禽养殖场有机肥生产利用工程，继续做好各类实用型沼气工程，积极推进其他方式的畜禽粪便资源化利用。
1.本项目为乡镇生活污水处理站及管网工程建设项目，将定期进行废水监测。

2.本项目运营期废气主要为污水处理站恶臭和柴油发电机废气，污染物主要为氨、硫化氢、臭气浓度。

3.项目产生的各种固体废物均可妥善处理。

符合要求

环境风险防控

（3.1）按省级、市级生态环境准入总体清单中与环境风险防控相关条文执行。
1.本项目为乡镇生活污水处理站及管网工程建设项目，污水处理站的建设将减少废水污染物的排放量，也可减少渗入土壤中的污染物的含量。

2.本项目将严格按照省级、市级生态环境准入总体清单中相关条文执行。
符合要求

资源开发效率要求

（4.1）能源：推广清洁能源的使用，改善以煤为燃料形成的煤烟型污染。 

（4.2）水资源： 

（4.2.1）全面实施节水工程，提高水资源利用效率。 

（4.2.2）到2025年，洪江市用水总量控制在1.6亿立方米以内，万元地区生产总量用水量比2020年下降19.40%，万元工业增加值用水量比2020年下降4.80%，农田灌溉水有效利用系数提高到0.571以上。 

（4.3）土地资源：

深渡苗族乡：规划至2035年，耕地保有量不少于 15701.85 亩，永久基本农田面积不低于14869.95亩。 

熟坪乡：规划至2035年，耕地保护目标面积不低于20483.40亩，永久基本农田保护面积不低于18794.25亩，生态保护红线面积不低于7479.15公顷，城镇开发边界总面积为0.23公顷。
1.本项目运营期使用的资源主要为电、水资源，其中用水由市政自来水管网供给；用电由市政供电系统供给。
2.本项目总用地面积为12979.52m2（永久用地4732.71m2、临时用地8246.81m2），根据《洪江市自然资源局证明》（附件8），本项目用地不涉及占用永久基本农田和生态保护红线，符合生态保护红线的要求。
符合要求

环境管控单元编码

单元分类

单元面积km2
涉及乡镇（街道）

主体功能定位

经济产业布局

主要环境问题和重要敏感目标
ZH43128110002
优先保护单元

528.70
安江镇/岔头乡/茅渡乡/沙湾乡/太平乡
岔头乡：重点生态功能区/历史文化资源富集区
岔头乡/茅渡乡/沙湾乡/太平乡：农业、养殖业、矿产开采、生态旅游、农业及农产品加工产业、先进制造业
岔头乡：涉及沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区、黄岩国家石漠公园。
主要属性
岔头乡：红线/一般生态空间/三区三线生态红线/水源涵养重要区/生物多样性保护功能重要区/水土流失敏感区/原生态红线/水土保持功能重要区/自然保护区/石漠公园/风景名胜区；水环境优先保护区/水环境一般管控区；大气环境优先保护区/大气环境受体敏感重点管控区；农用地优先保护区/其他重点管控区/一般管控区；重点生态功能区/历史文化资源富集区。
管控维度及管控要求

本项目情况

空间布局约束

（1.1）对已明确列入淘汰类的涉大气污染物排放“散乱污”企业依法依规关停取缔。 

（1.2）严格落实水域滩涂规划要求，合理规范水产养殖布局和规模，实施养殖许可制度。 

（1.3）为适应国家能源安全与矿业发展的重要陆域采矿区、战略性矿产储量区等区域，矿产能源发展区应符合矿产资源开发管理有关法律法规等要求。
1.本项目为乡镇生活污水处理站及管网工程建设项目，不涉及水产养殖和采矿业。

2.本项目不涉及天然林、公益林、滩地、堤防及护堤地等，不涉及基本农田。
符合要求

污染物排放管控

（2.1）废水：加强农村生活污水治理，推进集镇污水处理设施建设。 

（2.2）废气：严禁秸秆、生活垃圾露天焚烧。 

（2.3）固体废弃物 

（2.3.1）统筹推进生活垃圾和农业生产废弃物利用、处理，推行垃圾就地分类减量和资源化利用，实现“户分类、村收集、镇转运、县处理”垃圾处理模式。

（2.3.2）强化固体废物规范管理，对固废产生、运输、利用、处置实行全过程监管。 

（2.3.3）鼓励建设规模化畜禽养殖场有机肥生产利用工程，继续做好各类实用型沼气工程，积极推进其他方式的畜禽粪便资源化利用。
1.本项目为乡镇生活污水处理站及管网工程建设项目，将定期进行废水监测。

2.本项目运营期废气主要为污水处理站恶臭和柴油发电机废气，污染物主要为氨、硫化氢、臭气浓度。

3.项目产生的各种固体废物均可妥善处理。
符合要求

环境风险防控

（3.1）按省级、市级生态环境准入总体清单中与环境风险防控相关条文执行。
严格按照要求执行。
符合要求

资源开发效率要求

（4.1）能源：推广清洁能源的使用，改善以煤为燃料形成的煤烟型污染。 

（4.2）水资源： 

（4.2.1）全面实施节水工程，提高水资源利用效率。 

（4.2.2）到2025年，洪江市用水总量控制在1.6亿立方米以内，万元地区生产总量用水量比2020年下降19.40%，万元工业增加值用水量比2020年下降4.80%，农田灌溉水有效利用系数提高到0.571以上。 

（4.3）土地资源： 

岔头乡：规划至2025年，耕地保有量不少于11066.25亩，永久基本农田保护面积不低于10335.3亩，生态保护红线面积不低于 3993.92公发效率顷，城镇开发边界规模为101.22公顷。 
1.本项目运营期使用的资源主要为电、水资源，其中用水由市政自来水管网供给；用电由市政供电系统供给。

2.本项目总用地面积为12979.52m2（永久用地4732.71m2、临时用地8246.81m2），根据《洪江市自然资源局证明》（附件8），本项目用地不涉及占用永久基本农田和生态保护红线，符合生态保护红线的要求。
符合要求

环境管控单元编码
单元分类
单元面积km2
涉及乡镇（街道）
主体功能定位
经济产业布局
主要环境问题和重要敏感目标
ZH43128130001
大崇乡/群峰乡/湾溪乡/雪峰镇
277.95
大崇乡/群峰乡/湾溪乡/雪峰镇
重点生态功能区
农业、养殖业、矿产开采、旅游、农产品加工、制造业
/

主要属性
大崇乡：红线/一般生态空间/水源涵养重要区/风景名胜区/三区三线生态红线/水土流失敏感区/原生态红线/生物多样性保护功能重要区；水环境一般管控区；大气环境优先保护区/大气环境受体敏感重点管控区；农用地优先保护区/其他重点管控区/一般管控区；重点生态功能区。
管控维度及管控要求
本项目情况
空间布局约束

（1.1）对已明确列入淘汰类的涉大气污染物排放“散乱污”企业依法依规关停取缔。 

（1.2）为适应国家能源安全与矿业发展的重要陆域采矿区、战略性矿产储量区等区域，矿产能源发展区应符合矿产资源开发管理有关法律法规等要求。

本项目为乡镇生活污水处理站及管网工程建设项目，不涉及采矿业。
符合要求
污染物排放管控

（2.1）废水：加强农村生活污水治理，推进集镇污水处理设施建设。 

（2.2）废气：严禁秸秆、生活垃圾露天焚烧。 

（2.3）固体废弃物 

（2.3.1）统筹推进生活垃圾和农业生产废弃物利用、处理，推行垃圾就地分类减量和资源化利用，实现“户分类、村收集、镇转运、县处理”垃圾处理模式。 

（2.3.2）强化固体废物规范管理，对固废产生、运输、利用、处置实行全过程监管。 

（2.3.3）鼓励建设规模化畜禽养殖场有机肥生产利用工程，继续做好各类实用型沼气工程，积极推进其他方式的畜禽粪便资源化利用。

1.本项目为乡镇生活污水处理站及管网工程建设项目，将定期进行废水监测。

2.本项目运营期废气主要为污水处理站恶臭和柴油发电机废气，污染物主要为氨、硫化氢、臭气浓度。

3.项目产生的各种固体废物均可妥善处理。
符合要求
环境风险防控
（3.1）按省级、市级生态环境准入总体清单中与环境风险防控相关条文执行。

严格按照要求执行。
符合要求
资源开发效率要求

（4.1）能源：推广清洁能源的使用，改善以煤为燃料形成的煤烟型污染。 

（4.2）水资源： 

（4.2.1）全面实施节水工程，提高水资源利用效率。 

（4.2.2）到2025年，洪江市用水总量控制在1.6亿立方米以内，万元地区生产总量用水量比2020年下降19.40%，万元工业增加值用水量比 2020年下降4.80%，农田灌溉水有效利用系数提高到0.571以上。 

（4.3）土地资源： 

大崇乡：规划至2035年，耕地保有量面积不低于12565.35亩，永久基本农田保护面积不少于11389.35亩，生态保护红线面积不低于 401.87 公顷，城镇开发边界总面积为2.31公顷。

1.本项目运营期使用的资源主要为电、水资源，其中用水由市政自来水管网供给；用电由市政供电系统供给。

2.本项目总用地面积为12979.52m2（永久用地4732.71m2、临时用地8246.81m2），根据《洪江市自然资源局证明》（附件8），本项目用地不涉及占用永久基本农田和生态保护红线，符合生态保护红线的要求。
符合要求
环境管控单元编码
单元分类
单元面积km2
涉及乡镇（街道）
主体功能定位
经济产业布局
主要环境问题和重要敏感目标
ZH43128130003
岩垅乡

67.77

岩垅乡

农产品主产区

农业、农产品加工、先进制造业
涉及沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区
主要属性
岩垅乡：红线/一般生态空间/三区三线生态红线/水源涵养重要区/原生态红线/水土流失敏感区/生物多样性保护功能重要区；水环境优先保护区/水环境一般管控区；大气环境受体敏感重点管控区；农用地优先保护区/其他重点管控区/一般管控区；农产品主产区。
管控维度及管控要求
本项目情况
空间布局约束

（1.1）对已明确列入淘汰类的涉大气污染物排放“散乱污”企业依法依规关停取缔。 

（1.2）为适应国家能源安全与矿业发展的重要陆域采矿区、战略性矿产储量区等区域，矿产能源发展区应符合矿产资源开发管理有关法律法规等要求。

本项目为乡镇生活污水处理站及管网工程建设项目，不涉及采矿业。
符合要求
污染物排放管控

（2.1）废水：加强农村生活污水治理，推进集镇污水处理设施建设。 

（2.2）废气：严禁秸秆、生活垃圾露天焚烧。 

（2.3）固体废弃物 

（2.3.1）统筹推进生活垃圾和农业生产废弃物利用、处理，推行垃圾就地分类减量和资源化利用，实现“户分类、村收集、镇转运、县处理”垃圾处理模式。 

（2.3.2）强化固体废物规范管理，对固废产生、运输、利用、处置实行全过程监管。 

（2.3.3）鼓励建设规模化畜禽养殖场有机肥生产利用工程，继续做好各类实用型沼气工程，积极推进其他方式的畜禽粪便资源化利用。

1.本项目为乡镇生活污水处理站及管网工程建设项目，将定期进行废水监测。

2.本项目运营期废气主要为污水处理站恶臭和柴油发电机废气，污染物主要为氨、硫化氢、臭气浓度。

3.项目产生的各种固体废物均可妥善处理。
符合要求
环境风险防控
（3.1）按省级、市级生态环境准入总体清单中与环境风险防控相关条文执行。

严格按照要求执行。
符合要求
资源开发效率要求

（4.1）能源：推广清洁能源的使用，改善以煤为燃料形成的煤烟型污染。 

（4.2）水资源： 

（4.2.1）全面实施节水工程，提高水资源利用效率。 

（4.2.2）到 2025 年，洪江市用水总量控制在 1.6 亿立方米以内，万元地区生产总量用水量比 2020 年下降 19.40%，万元工业增加值用水量比 2020 年下降 4.80%，农田灌溉水有效利用系数提高到 0.571 以上。 

（4.3）土地资源：规划至 2035 年，耕地保有量面积不低于 18850.95 亩，永久基本农田保护面积不少于 17377.8 亩，生态保护红线面积不低于 215.73 公顷，城镇开发边界总面积为 51.17 公顷。

1.本项目运营期使用的资源主要为电、水资源，其中用水由市政自来水管网供给；用电由市政供电系统供给。

2.本项目总用地面积为12979.52m2（永久用地4732.71m2、临时用地8246.81m2），根据《洪江市自然资源局证明》（附件8），本项目用地不涉及占用永久基本农田和生态保护红线，符合生态保护红线的要求。
符合要求
综上所述，本项目符合生态环境分区管控的相关要求。

选址合理性分析
污水处理站选址合理性分析
本项目为乡镇生活污水处理站及管网工程建设项目，根据《洪江市农村人居环境综合整治建设项目用地勘界图》（附件6）和《洪江市自然资源局证明》（附件8），本项目各污水处理站用地类型主要为水田、耕地、田坎、乔木林地、果园、农村道路、旱地，用地


	其他符合性分析
	不涉及占用永久基本农田和生态保护红线。本项目已取得《关于洪江市农村人居环境综合整治建设项目可行性研究报告的批复及补充说明（洪发改〔2023〕164号）》（附件4）、《关于对洪江市农村人居环境综合整治建设项目初步设计的批复（洪环发〔2025〕2号）》（附件5），根据《洪江市人民政府常务会议决议书》（附件3），洪江市人民政府同意实施洪江市农村人居环境综合整治建设项目，本次环评仅评价一期工程。且根据《关于洪江市农村人居环境综合整治建设项目推进工作的专题会议纪要》（附件10）：一、为加快岔头乡一片区(高庙博物馆)的污水处理站建设,确保能在省旅发大会召开之前完成站房主体建设，原则同意站房选址在岔头岩里村大段桥157米高程以下的铜湾电站淹没区内，防洪设计高程为161.50米，进场道路按农村道路建设要求办理用地等手续；二、原则同意熟坪乡污水处理站重新选址方案；三、原则同意在岔头乡移民点建设用地范围内新增一体化泵站，规模70t/d;在深渡苗族乡集镇供电所围墙外的位置建设一个提升泵站，规模50td；四、原则同意对岩垅乡污水管网设计方案进行变更，在岩垅中心学校围墙外选址增加一个一体化设备污水处理设施，处理规模为50t/d；五、原则同意取消安江石化公司家属区附近河西社区第8村民小组的部分污水管网建设，根据实际情况修改管网建设方案。另外，本项目已取得洪江市自然资源局确认的《建设项目用地预审及选址意见书》（附件9），确认了洪江市农村人居环境综合整治建设项目一期岔头乡二片区（河西）、深渡苗族乡、岩垅乡、岩垅乡中心学校、大崇乡、熟坪乡污水处理站的选址，根据洪江市自然资源局确认的《建设项目用地预审及选址意见书》，岔头乡二片区（河西）污水处理站重新选址，岔头乡一片区（高庙博物馆）、熟坪乡、深渡苗族乡污水处理站根据实际情况修改管网建设方案，其中，岔头乡一片区（高庙博物馆）用地手续正在办理。参照《湖南省住房和城乡建设厅关于印发<湖南省乡镇排水与污水处理工程专项规划设计技术导引>的通知（湘建村函〔2019〕148号）》，乡镇污水处理设施选址要求如下：
表1-3  本项目与乡镇污水处理设施选址要求符合性分析一览表

因素

要求

本项目选址情况

排放

1.宜在乡镇水体的下游，在未进行建设项目环境影响评价前，乡镇污水处理厂（站）卫生防护距离按与乡镇的居住区不宜小于150m控制，在项目实施过程中应结合当地的具体条件和技术经济水平，经论证后确定，以环评批复为准。

2.宜选在水体和公路附近，处理后出水就近排入水体，减少排放渠道长度，便于运输污泥。

本项目各污水处理站的厂址基本在各乡镇水体下游且靠近自然水体，根据各污水处理站当地的实际用地条件限制，不设置卫生防护距离，各污水处理站厂址均靠近水体、公路，排水便利、交通方便。

符合要求

气象

在乡镇夏季主导风向的下风侧。

洪江市夏季以南西（SW）风为主，岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站及一体化泵站位于岔头乡一片区集镇侧风向；岔头乡二片区（河西）污水处理站位于岔头乡二片区集镇侧风向；深渡苗族乡污水处理站及一体化泵站位于深渡苗族乡集镇侧风向；岩垅乡污水处理站位于岩垅乡集镇侧风向；岩垅乡中心学校污水处理站位于岩垅乡集镇侧风向、岩垅乡中心学校下风向；大崇乡污水处理站位于大崇乡集镇侧风向；熟坪乡污水处理站位于熟坪乡集镇侧风向 
符合要求
地形

1.宜选在乡镇低处，以使主干管沿途不设或少设提升泵站，但不宜设在雨季时容易被污水淹没的低洼之处。

2.厂（站）抗震、防洪设防标准不应低于所在乡镇相应的设防标准。

本项目岔头乡二片区（河西）、岩垅乡、岩垅乡中心学校、大崇乡、熟坪乡污水处理站设置在集镇较低处，配套污水管网主干管沿道路或河岸边敷设，集镇污水可自流入各污水处理站；岔头乡一片区（高庙博物馆）、深渡苗族乡污水处理站设置在集镇较低处，各设置一个一体化泵站。且各污水处理站厂均未设在雨季时容易被污水淹没的低洼之处，厂区地坪标高高出区域河道10年一遇防洪水位，厂区可自身防洪。
符合要求

用地

1.尽可能少占用或不占用农田。

2.建议合建乡镇污水处理厂（站）和乡镇垃圾中转（压缩）站。

根据《洪江市自然资源局证明》（见附件8），本项目岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站占水田320.18m2、大崇乡污水处理站占田坎21.99m2、熟坪乡污水处理站占田坎73.59m2、岩垅乡污水处理站占旱地482.81m2，均不占有基本农田且占地面积小，其他污水处理站不占用农田，目前均正在办理用地手续。本项目不涉及建设垃圾中转（压缩）站，污水处理过程中产生的栅渣、沉砂间断清理，交由环卫部门清运处理。
符合要求

分期

考虑到远、近期结合，使厂址近期离乡镇不远，远期有扩建的可能。

考虑远期、近期，各污水处理站的厂址近期离各乡镇较近。
符合要求

地质

有良好的工程地质条件。厂址宜选在无滑坡、无塌方、地下水位相对较低、土壤承载力较好的地方。

各污水处理站厂址的工程地质良好、无滑坡、无塌方、地下水位较好、土壤承载力较好。

符合要求

本项目各污水处理站符合《湖南省乡镇排水与污水处理工程专项规划设计技术导引》中的乡镇污水处理厂选址要求，且各污水处理站选址均不位于饮用水水源保护区范围内，排污口均未设置在保护区饮用水水源一、二级保护区及国家级水产种质资源保护区内，污水处理站的建设能减少各乡镇水污染物的排放量，改善区域地表水环境，各污水处理站周围无明显环境制约因素，与周边环境具有较好的相容性。在落实各项污染防治措施的前提下，各污水处理站运营期产生的污染物均能实现达标排放或妥善处理，各排放污染物对周边环境影响较小。从环境保护的角度分析，本项目各污水处理站选址可行。
入河排污口选址合理性分析
根据建设单位提供的资料和现场调查：

岔头乡一片区（高庙博物馆）、岔头乡二片区（河西）、深渡苗族乡、岩垅乡、岩垅乡中心学校、大崇乡、熟坪乡污水处理站均各靠近水溪、无名小溪、公溪河、浙溪、小龙江、母溪河，则岔头乡一片区（高庙博物馆）、岔头乡二片区（河西）、深渡苗族乡、岩垅乡、大崇乡、熟坪乡污水处理站排污口各拟设置在水溪、无名小溪、公溪河、浙溪、小龙江、母溪河河岸上，其中岩垅乡中心学校污水处理站依托现有排污口，排污口位于浙溪上，各个污水处理站均可直接采用专用管道排放尾水。其中岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站厂界东面940m处、岔头乡二片区（河西）污水处理站厂界东面80m处、大崇乡污水处理站厂界西面4590m处、熟坪乡污水处理站厂界西面10200m处、深渡苗族乡污水处理站厂界西面7400m处、岩垅乡污水处理站厂界东面3900m、岩垅乡中心学校污水处理站厂界东面4000m处为沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区实验区（沅江），由于岔头乡二片区（河西）污水处理站厂界东面80m处为沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区实验区（沅江），且除沅江外最近的地表水为污水处理站北面15m处的无名小溪。根据《水产种质资源保护区管理暂行办法》（2016年修订），“第二十条 禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染”。岔头乡二片区（河西）污水处理站厂界距沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区实验区边界80米，排污口位于沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区实验区上游80米，未进入法定管控范围，对保护区影响可接受。根据《地表水环境影响专项评价报告》中的“地表水环境影响预测分析”内容可知，本项目岔头乡一片区（高庙博物馆）、岔头乡二片区（河西）、深渡苗族乡、岩垅乡、大崇乡、熟坪乡、岩垅乡中心学校污水处理站废水处理达标外排至各纳污水体后，CODcr、氨氮、总磷预测浓度随着水流方向在下游呈逐步降低趋势，且能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类预留10%安全余量后的标准要求。其中岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站站内废水与进站生活污水经120m排水管自流入水溪后经1200m汇入沅江，岔头乡二片区（河西）污水处理站站内废水与进站生活污水经15m排水管自流入无名小溪后经80m汇入沅江，熟坪乡污水处理站站内废水与进站生活污水经80m排水管自流入母溪河后经22.66km后汇入沅江，深渡苗族乡污水处理站站内废水与进站生活污水自流入公溪河后经10km汇入沅江，岩垅乡污水处理站站内废水与进站生活污水自流入浙溪后经5.5km后汇入沅江，岩垅乡中心学校污水处理站站内废水与进站生活污水自流入浙溪后经5.45km后汇入沅江，大崇乡污水处理站站内废水与进站生活污水自流入小龙江后经17km后汇入沅江，即岔头乡一片区（高庙博物馆）、岔头乡二片区（河西）、深渡苗族乡、岩垅乡、岩垅乡中心学校、大崇乡、熟坪乡污水处理站处理达标后的生活污水排入该水体，对该实验区的水体基本无影响，水质不会下降。同时也为削弱岔头乡二片区（河西）污水处理站尾水对沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区实验区水生生态的影响，也为整治现有污水排放的问题。
岔头乡一片区（高庙博物馆）、深渡苗族乡、岩垅乡、岩垅乡中心学校、大崇乡、熟坪乡污水处理站排污口建设施工均采取干法施工，不涉及水下施工，岩垅乡中心学校污水处理站排污口依托现有；各污水处理站排污口评价范围内所在的水溪、无名小溪、公溪河、浙溪、小龙江、母溪河、沅江等水域下游均无“鱼类三场”（距离项目最近的“鱼类三场”分别为岔头乡二片区（河西）污水处理站上游约3100米处牛屁股滩产卵场、上游约3200米处牛屁股滩索饵场、上游约7800米处玉皇三角滩产卵场、上游约7900米处玉皇三角滩索饵场），尾水对渔业资源影响均不大，符合《中华人民共和国渔业法》（2013年修订）相关规定。
岔头乡一片区（高庙博物馆）、岔头乡二片区（河西）、深渡苗族乡、岩垅乡、岩垅乡中心学校、大崇乡、熟坪乡污水处理站的污水处理工艺均为“综合调节池+AAO+一体化设备+紫外消毒”，尾水正常情况排放均可达《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB43/1665-2019）一级标准，纳污水体——水溪、无名小溪、公溪河、浙溪、小龙江、母溪河的水体功能均为农业用水，水质目标均为Ⅲ类。各污水处理站及其排污口的设置有利于全面有效的从源头解决各乡镇对周围地表水的污染问题，并为保障当地人民身体健康，促进乡镇人居环境、经济和社会持续、协调发展，做出积极的贡献；亦有利于改善所处区域水功能环境，并且有利于减轻各地表水水质的污染压力，改善其水环境功能。
岔头乡一片区（高庙博物馆）、岔头乡二片区（河西）、深渡苗族乡、岩垅乡、岩垅乡中心学校、大崇乡、熟坪乡污水处理站污水流量远小于纳污水体——水溪、无名小溪、公溪河、浙溪、小龙江、母溪河、沅江等枯水期的流量，即各污水处理站入河排污口设置在上述地表水河岸是合理的，不会对各污水处理站所处水环境堤岸产生冲刷。
水溪、无名小溪、公溪河、浙溪、小龙江、母溪河沿线的主要作物类型是水稻、油菜及其它杂粮、经济作物，水溪将为沿线农作物提供灌溉用水。根据《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021），旱作类灌溉水质要求化学需氧量≤200mg/L、五日生化需氧量≤100mg/L、悬浮物≤100mg/L；水作类灌溉水质要求化学需氧量≤150mg/L、五日生化需氧量≤60mg/L、悬浮物≤80mg/L，对比退水水质，岔头乡一片区（高庙博物馆）、岔头乡二片区（河西）、深渡苗族乡、岩垅乡、岩垅乡中心学校、大崇乡、熟坪乡污水处理站正常工况排水水质满足农田灌溉用水要求，因此对沿河农田灌溉影响不大。
综上所述，各污水处理站尾水正常排放情况下，区域水质能满足其用水要求，对水功能区水质、生态及第三者权益等产生的影响极小。建设单位需要对该污水处理站入河污水进行妥善处理与监控，严格控制污水水质达标排放，将基本不会对水溪、无名小溪、公溪河、浙溪、小龙江、母溪河水质、生态及第三者权益等产生不良影响。岔头乡一片区（高庙博物馆）、岔头乡二片区（河西）、深渡苗族乡、岩垅乡、岩垅乡中心学校、大崇乡、熟坪乡污水处理站拟设（其中岩垅乡中心学校依托现有排污口）入河排污口的选址是合理的。

平面布置合理性分析

各污水处理站厂区总平面布置合理性分析
根据《洪江市农村人居环境综合整治建设项目初步设计工程施工图（中科盛华工程集团有限公司2024.12）》，岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站厂区自东南向西北布局，依次为综合调节池、AAO一体化设备，其中，一体化泵站位于集镇区竹山园村村民委员会旁菜地，位于污水处理设备西南面约870米处；岔头乡二片区（河西）污水处理站厂区自西向东布局依次为AAO一体化设备、综合调节池；深渡苗族乡污水处理站厂区构（建）筑物主要布置在北面及东面，其中综合调节池设置于北侧，一体化设备设置于东侧，其中，一体化泵站位于集镇区深渡村村民委员会对面马路边，位于污水处理设备东面约700米处；岩垅乡污水处理站厂区构（建）筑物主要布置在北面及西南面，其中综合调节池设置于北侧，AAO一体化设备设置于组合池西南面；岩垅乡中心学校厂区构（建）筑物由西北至东南布置，其中综合调节池设置于东南侧，AAO一体化设备设置于组合池西北面；大崇乡污水处理站厂区构（建）筑物主要布置在北面及东面，其中综合调节池设置于北侧，AAO一体化设备设置于东侧，生物除臭滤池设置于AAO一体化设备西侧；熟坪乡污水处理站厂区构（建）筑物主要布置在西北面及东面，其中综合调节池设置于西北面，AAO一体化设备设置于东面，中部设置有一个停车坪。
各污水处理站污水处理区及厂区四周均设置绿化隔离带，以植树为主，广植草皮，保证污水处理区及厂区有良好的生态环境空间。岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站出入口位于厂区西北面，新建进厂道路与厂区西南面现有水泥道路连接；岔头乡二片区（河西）污水处理站出入口位于厂区东面，新建进厂道路与东面现有乡道相连；深渡苗族乡污水处理站出入口位于厂区西北面，新建进厂道路与西北面现有道路相连；岩垅乡污水处理站出入口位于厂区东面，新建进厂道路与东面现有道路相连；岩垅乡中心学校污水处理站出入口位于厂区东面，且厂区东面为现有道路；大崇乡污水处理站出入口位于厂区西面，新建进厂道路与西面现有道路相连；熟坪乡污水处理站出入口位于厂区西面，新建进厂道路与西面现有道路相连。各污水处理站均靠近现有道路，人员及车辆进出均较为便利。
根据各污水处理站的厂区总平面布局图可看出，各污水处理站的布置依据污水处理流程走向，布置流畅、紧凑，符合污水处理工艺要求。整个厂区平面布置紧凑，工艺流程顺畅，厂区空地充分绿化；项目厂址、管网布局能满足污水自流收集、处理、输送需求，且均与居民区保持一定距离，对居民的影响可接受。因此，本项目各污水处理站的布局较合理。各污水处理站的厂区总平面布局详见附图2。

各污水处理站管线总平面布置合理性分析
根据《工程初设》，岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站服务区域为岔头乡集镇、学校等地，岔头乡二片区（河西）污水处理站服务区域为安江镇河西社区，深渡苗族乡污水处理站服务区域为深渡乡集镇、中心学校、深渡村，岩垅乡污水处理站服务区域为空田村、星火村、岩垅乡集镇，岩垅乡中心学校污水处理站污水处理站服务区域为岩垅乡力丰村、岩垅乡中心学校，大崇乡污水处理站服务区域为大崇乡集镇、中心学校，熟坪乡污水处理站服务区域为熟坪乡集镇、中心学校等。根据《工程施工图》以及现场踏勘，各污水处理站配套管线根据各乡镇居民的分布及地势情况，主要沿现有道路、桥或河岸进行敷设截污干管，管线铺设方式主要采取地埋式，且采取分段施工。采取上述措施后，可尽量减少项目各污水处理站及其配套污水管线施工过程中对周边以及沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区实验区及其“鱼类三场”动、植物生存环境的破坏。各污水处理站服务范围详见2-1图，各污水处理站配套污水管网铺设情况详见附图2。
与《怀化市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

表1-4  本项目与《怀化市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

文件要求

本项目情况

第二章 第三节 长江经济带和湖南西部生态屏障。坚持目标导向、问题导向和底线思维相统一，把“一江六水”的保护和治理作为主战场，突出抓好环保督察反馈问题整改落实、生态修复和环境保护工程、农村人居环境综合治理等关键领域和关键环节，强化精准治污，深入打好污染防治攻坚战，探索生态环境保护机制，筑牢长江经济带和湖南西部生态屏障。

本项目为乡镇生活污水处理站及管网工程建设项目，涉及的地表水主要为水溪、无名小溪、小龙江、母溪河、公溪河、浙溪及沅江，项目的建设可优化当地居民居住环境，减少各乡镇水污染物的排放量，改善区域地表水环境。

符合要求
第三章 第一节 三、强化国土空间用途管控：落实生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界“三线”刚性管控规则，从严控制各类建设占用自然生态空间。第四节 一、实施生态环境分区管控：落实湖南省、怀化市“三线一单”生态环境分区管控要求，将“三线一单”作为硬约束落实到环境管控单元并实施差异化的生态环境准入管理，加强省级以上产业园区和园区以外地区生态环境准入管理。

根据《湖南省人民政府关于印发＜湖南省生态保护红线＞的通知》（湘政发〔2018〕20号）中相关生态保护红线要求和《洪江市自然资源局证明》（附件8），本项目用地不涉及占用永久基本农田和生态保护红线，符合生态保护红线的要求。本项目符合《怀化市生态环境分区管控基本要求暨生态环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单（2023年版）》相关要求。

符合要求

第五章 第一节 三、实施重点领域水污染治理：完善生活污水治理体系。加快城乡污水处理设施建设与改造，完善城乡生活污水收集体系，加强现有城镇生活污水处理厂运营维护与管理，补齐污水收集和处理设施短板。第二节 五、持续推动扬尘污染治理：全面推行绿色施工，严格落实扬尘防控“6个100%”，严格建筑工地和搅拌站扬尘防治工作标准，落实《怀化市建设工程扬尘污染防治实施细则》，加大对停工项目、重点项目督查频率及处罚力度。第四节 二、全面推进农村生活污水治理：……实施农村生活污水治理规划，以环境敏感区周边村庄、乡镇政府驻地和中心村为重点梯次推进农村生活污水治理，推动城镇污水处理设施和服务向城镇近郊农村延伸。

本项目为乡镇生活污水处理站及管网工程建设项目，项目的建设有利于完善当地的生活污水治理、收集体系；加强现有城镇生活污水处理厂运营维护与管理，补齐污水收集和处理设施短板。本项目施工期将严格落实扬尘防控“6个100%”和《怀化市扬尘污染防治条例》相关要求。
符合要求

第七章 第一节 三、完善危险废物全过程监管：强化危险废物源头管控。规范危险废物贮存场所（设施），完善危险废物环境管理体系。

本项目危险废物主要为废紫外线灯管，采取硬纸质盒+塑料袋包裹后暂存于危废柜（钢柜，防扬散、防渗漏，拟设置于一体化设备旁，占地约2m2），定期交由资质单位处理。

符合要求

与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析

根据《推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发＜长江经济带负面清单指南（试行，2022年版）＞》（长江办〔2022〕7号），本项目与其符合性分析见下表。

表1-5  本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析

文件要求

本项目情况

禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。

本项目不属于码头、通道项目。

符合要求

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。

本项目不涉及自然保护区、风景名胜区。

符合要求

禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的以投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

本项目深渡苗族乡污水处理站位于洪江市深渡乡公溪河饮用水水源保护区二级陆域下游约360米处，深渡苗族乡污水处理站一体化泵站位于洪江市深渡乡公溪河饮用水水源保护区二级陆域北面30米（最近）处，不在二级保护区陆域范围内，不属于饮用水水源一级保护区、二级保护区的岸线和河段范围内。
符合要求

禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

本项目各污水处理站均不在水产种质资源保护区、国家湿地公园的岸线和河段范围内，且不属于不符合主体功能定位的投资建设项目
符合要求

禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

本项目各污水处理站均不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》、《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的岸线保护区和保留区内。

符合要求

禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

本项目岔头乡一片区（高庙博物馆）、深渡苗族乡、岩垅乡、岩垅乡中心学校、大崇乡、熟坪乡、岔头乡二片区（河西）污水处理站设置的排污口不在长江干支流及湖泊内，其中岩垅乡中心学校污水处理站排污口依托现有，其余6个排污口将在经过许可后方才建设。

符合要求

禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。

本项目不涉及捕捞作业。

符合要求

禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

本项目岔头乡二片区（河西）污水处理站（最近）距离长江支流——沅江约80m，但本项目不属于化工园区和化工项目。

符合要求

禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

符合要求

禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

本项目不属于石化、现代煤化工产业。

符合要求

禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

本项目不属于落后产能项目，不属于高耗能、高排放项目。

符合要求

与《湖南省住房和城乡建设厅等八部门关于建立绿色通道加快城乡污水处理设施建设前期工作的通知》符合性分析

对照《湖南省住房和城乡建设厅等八部门关于建立绿色通道加快城乡污水处理设施建设前期工作的通知》（湘建村〔2019〕230号），本项目与其符合性分析见下表。
表1-6  本项目与“湖南省住房和城乡建设厅等八部门关于建立绿色通道加快城乡污水处理设施建设前期工作的通知”符合性分析
文件要求
本项目

乡镇日处理规模1万立方米（含）以下的污水处理设施项目，一级污水处理厂用地面积应小于0.55公顷，二级污水处理厂用地面积应小于1.2公顷，对二级污水处理厂增设深度处理功能的增加用地面积不大于0.55公顷。
本项目各污水处理站均属于二级污水处理站，总处理规模为1050m3/d，总用地面积为4732.71m2（＜1.2公顷），岔头乡一片区（高庙博物馆）、岔头乡二片区（河西）、深渡苗族乡、岩垅乡、大崇乡、熟坪乡、岩垅乡中心学校污水处理站各为200m3、200m3、100m3、200m3、150m3、150m3、50m3
符合要求
乡镇污水处理设施建设项目环境影响评价可打包编制，采取报告表形式。

1.本项目乡镇污水处理设施污水总处理规模1050m3/d，其中岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站处理规模200m3/d；岔头乡二片区（河西）污水处理站处理规模200m3/d；大崇乡污水处理站处理规模150m3/d；深渡苗族乡污水处理站处理规模100m3/d；熟坪乡污水处理站处理规模150m3/d；岩垅乡污水处理站处理规模200m3/d；岩垅乡中心学校污水处理站处理规模50m3/d。

2.各污水处理站入河排污口设置论证已纳入本项目评价范围内（详见地表水环境影响专项评价报告）。

3.岔头乡一片区（高庙博物馆）、岔头乡二片区（河西）、深渡苗族乡、岩垅乡、岩垅乡中心学校、大崇乡、熟坪乡污水处理站为农村污水处理设施，出水水质执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB43/1665-2019）一级标准。
符合要求

新、改、扩建的污水处理设施入河排污口设置审批原则上与污水处理设施环境影响评价审批合并进行，入河排污口设置论证可纳入污水处理设施环境影响评价内容，不再单独出具论证报告。

新、改、扩建的乡镇生活污水处理设施排放标准原则上按以下要求执行：1.建制镇生活污水处理设施执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准；……2.其他乡镇日处理规模500立方米（含）以上的生活污水设施原则上执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，日处理规模500立方米以下的生活污水处理设施执行《湖南省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》。
日处理规模500立方米（含）以上的污水处理设施参照国家环境保护标准《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）（HJ978-2018）》同步建设进出水在线监测设备（进水总管：流量、化学需氧量、氨氮）；出水总排放口：流量、pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮，其中总氮在总氮自动监测技术规范发布实施前，按日监测）。日处理规模大于200立方米（含）、小于500立方米的污水处理设施应同步建设流量在线监测设备。在线监测数据应接入省生态环境厅和省住房城乡建设厅信息平台集中监管，监测设备投资纳入项目建设投资内容。

本项目岔头乡一片区（高庙博物馆）、岔头乡二片区（河西）、岩垅乡污水处理站日处理规模大于200立方米（含），应同步建设流量在线监测设备，并接入省生态环境厅和省住房城乡建设厅信息平台进行监管，监测设备投资纳入项目建设投资内容。
符合要求
与《水产种质资源保护区管理暂行办法》的符合性分析

根据《水产种质资源保护区管理暂行办法》（2016年修订）：“第三章 水产种质资源保护区的管理：第十六条 在水产种质资源保护区内从事修建水利工程、疏浚航道、建闸筑坝、勘探和开采矿产资源、港口建设等工程建设的，或者在水产种质资源保护区外从事可能损害保护区功能的工程建设活动的，应当按照国家有关规定编制建设项目对水产种质资源保护区的影响专题论证报告，并将其纳入环境影响评价报告书。第十九条 禁止在水产种质资源保护区内从事围湖造田、围海造地或围填海工程。第二十条 禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。”

本项目为乡镇生活污水处理站及管网工程建设项目，建设内容主要为新建岔头乡一片区（高庙博物馆）、岔头乡二片区（河西）、深渡苗族乡、岩垅乡、岩垅乡中心学校、大崇乡、熟坪乡等7个集中式污水处理设施（总处理规模1050m3/d）及其配套污水管网（共51926m）。沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区实验区分别位于岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站厂界东面940m处、岔头乡二片区（河西）污水处理站厂界东面80m处、大崇乡污水处理站厂界西面4590m处、熟坪乡污水处理站厂界西面10200m处、深渡苗族乡污水处理站厂界西面7400m处、岩垅乡污水处理站厂界东面3900m、岩垅乡中心学校污水处理站厂界东面4000m处。

其中岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站站内废水与进站生活污水经120m排水管自流入水溪后经1200m汇入沅江，岔头乡二片区（河西）污水处理站站内废水与进站生活污水经15m排水管自流入无名小溪后经80m汇入沅江，熟坪乡污水处理站站内废水与进站生活污水经80m排水管自流入母溪河后经22.66km后汇入沅江，深渡苗族乡污水处理站站内废水与进站生活污水自流入公溪河后经10km汇入沅江，岩垅乡污水处理站站内废水与进站生活污水自流入浙溪后经5.5km后汇入沅江，岩垅乡中心学校污水处理站站内废水与进站生活污水自流入浙溪后经5.45km后汇入沅江，大崇乡污水处理站站内废水与进站生活污水自流入小龙江后经17km后汇入沅江；最近的牛屁股滩产卵场位于本项目岔头乡二片区（河西）污水处理站上游约3100米处，牛屁股滩索饵场位于本项目岔头乡二片区（河西）污水处理站上游约3200米处，玉皇三角滩产卵场位于本项目岔头乡二片区（河西）污水处理站上游约7800米处，玉皇三角滩索饵场位于本项目岔头乡二片区（河西）污水处理站上游约7900米处。距离该实验区最近的本项目入河排污口为岔头乡二片区（河西）污水处理站入河排污口（该实验区上游无名小溪80m处）。
本项目未在水产种质资源保护区内从事以上工程建设活动；不涉及围湖造田、围海造地或围填海工程；未在水产种质资源保护区内新建排污口。虽然本项目岔头乡二片区（河西）污水处理站在沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区实验区上游无名小溪80m处新建入河排污口，但根据《地表水环境影响专项评价报告》中的“地表水环境影响预测分析”内容可知，岔头乡二片区（河西）污水处理站废水处理达标依次排入无名小溪、沅水（属于沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区实验区）后，CODcr、氨氮、总磷预测浓度随着水流方向在下游呈逐步降低趋势，且能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类预留10%安全余量后的标准要求，即处理达标后的生活污水排入该实验区，对其基本无影响，水质不会下降，则本项目岔头乡二片区（河西）污水处理站及入河排污口的建设可保证该实验区的水体不受污染以及不会损害其功能。
综上，本项目符合《水产种质资源保护区管理办法》。

9 与《洪江市生态环境保护“十四五”规划纲要》(2023年2月16日)的符合性分析
根据《洪江市生态环境保护“十四五”规划纲要》(2023年2月16日)：2、加强生态保护污染防治，建设安全生态环境(1)全面贯彻落实“水十条”，实施“碧水”行动加大污水污染防治力度。全市所有乡镇建成区要建设集中式污水处理设施，具备污水收集处理能力，乡镇污水处理率达到95%以上。持续推进饮用水水源保护地污染防治。严格执行《饮用水水源保护区污染防治管理规定》中对不同级别保护区的相关规定;大力开展生态恢复工程建设;加强环境管理能力建设;通过饮用水源风险源的识别，制定并完善不同风险源的应急处理处置方案，同时加强应急能力建设，成立环境应急指挥机构，建立完善饮用水源环境污染突发事件处置技术、物资和人员保障系统。

本项目为乡镇生活污水处理站及管网工程建设项目，岔头乡一片区（高庙博物馆）、岔头乡二片区（河西）、深渡苗族乡、岩垅乡、岩垅乡中心学校、大崇乡、熟坪乡污水处理站均未建设在饮用水水源保护范围内，其中洪江市深渡乡公溪河饮用水水源保护区位于本项目深渡苗族乡污水处理站（最近）上游（公溪河-沅水）约360m处，深渡苗族乡污水处理站一体化泵站位于洪江市深渡乡公溪河饮用水水源保护区二级陆域北面30米（最近）处，不在二级保护区陆域范围内，不属于饮用水水源一级保护区、二级保护区的岸线和河段范围内。
10 与《湖南省饮用水水源保护条》(2022修正)的符合性分析

根据《湖南省饮用水水源保护条》(2022修正)中第十八条在饮用水水源准保护区内，禁止下列行为:(一)新建、扩建水上加油站、油库、制药、造纸、化工等严重污染水体的建设项目，或者改建增加排污量的建设项目；(二)水上运输剧毒化学品和国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品;(三)使用毒鱼、炸鱼、电鱼等方法进行捕捞(四)排放倾倒工业废渣、城镇垃圾、医疗垃圾和其他废弃物，或者填埋、贮存、堆放、弃置固体废弃物和其他污染物；(五)使用剧毒和高残留农药，滥用化肥;(六)投肥养鱼;(七)其他可能污染饮用水水体的行为。

第十九条在饮用水水源二级保护区内，除第十八条规定的禁止行为外，还禁止下列行为：(一)设置排污口;(二)新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；(三)设置畜离养殖场、养殖小区;(四)设置装卸垃圾、油类及其他有毒有害物品的码头；(五)使用农药。

第二十条在饮用水水源一级保护区内，除第十八条、第十九条规定的禁止行为外，还禁止下列行为：(一)新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目;(二)水上餐饮;(三)网箱养殖、旅游、游泳、垂钓。

第二十三条乡(镇)、村饮用水水源保护范围内禁止下列行为：(一)设置畜离养殖场、养殖小区;(二)使用剧毒、高残留农药;(三)向水体倾倒排放生活垃圾、污水以及其他可能污染水体的物质；(四)其他可能污染饮用水水体的行为。

第三十九条违反本条例第二十三条规定，在乡(镇)、村饮用水水源保护范围内有下列行为的，按照下列规定处理:(一)设置畜禽养殖场、养殖小区的,由县级人民政府生态环境主管部门责令停止违法行为，处二十万元以上五十万元以下的罚款，并报经有批准权的人民政府批准，责令拆除或者关闭；(二)使用剧毒、高残留农药的，由县级人民政府农业农村主管部门责令改正,对单位处五万元以上十万元以下的罚款:对个人处二千元以上一万元以下的罚款。(三)向水体倾倒排放生活垃圾、污水以及其他可能污染水体的物质的，由县级人民政府生态环境主管部门责令改正,处一千元以上五千元以下的罚款。

本项目为乡镇生活污水处理站及管网工程建设项目，岔头乡一片区（高庙博物馆）、岔头乡二片区（河西）、深渡苗族乡、岩垅乡、岩垅乡中心学校、大崇乡、熟坪乡污水处理站均未建设在饮用水水源保护范围内，其中洪江市深渡乡公溪河饮用水水源保护区位于本项目深渡苗族乡污水处理站（最近）上游（公溪河-沅水）约360m处，深渡苗族乡污水处理站一体化泵站位于洪江市深渡乡公溪河饮用水水源保护区二级陆域北面30米（最近）处，不在二级保护区陆域范围内，不属于饮用水水源一级保护区、二级保护区的岸线和河段范围内。且洪江市深渡乡公溪河饮用水水源保护区上游集镇污水经深渡苗族乡污水处理站集中处理达标后于下游排放，从源头削减外源污染输入，为保护区水质筑牢防护屏障，环境正效益显著。

11 与《湖南省农村生活污水治理专项规划指导意见》的符合性分析

根据《湖南省农村生活污水治理专项规划指导意见》：对于人口相对集中，周边缺少消纳土地的村庄，在庭院污水收集的基础上，将农户污水排至村镇公共排水系统，再排至污水集中处理系统进行处理。依据村庄或村镇的规模或居住人口数量，村庄污水集中收集规模通常为：服务人口50-5000人，服务家庭数10-1000户，污水收集量5-500m3/d。该系统宜在村镇居民居住集中、人口相对密集的村镇采用，此类收集系统适用于整村、联村或新建农村居民小区生活污水收集。统筹农村生活污水与污泥、粪污、隔油栅渣等固体废物处理处置。参考《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T 51347），对污水处理中产生的污泥，采用自然干化、堆肥等方式，也可采用与农村固体有机物协同处理或进入市政系统与市政污泥一并处理。

本项目为乡镇生活污水处理站及管网工程建设项目，各污水处理站污泥预先经自然干化（含水率约80%）后运送至填埋场进行处理，本项目符合《湖南省农村生活污水治理专项规划指导意见》相关要求。


建设项目工程分析

	建设内容
	项目由来

2023年4月，经国务院同意，生态环境部、国家发展改革委、财政部、水利部、国家林草局联合印发《重点流域水生态环境保护规划》（以下简称《规划》），明确了“十四五”时期重点流域水生态环境保护的目标任务，统筹水资源、水环境、水生态治理，持续改善水生态环境质量，不断满足人民日益增长的美好生活需要。坚决抓好贯彻落实，为建设美丽中国作出积极贡献。《规划》突出服务经济社会发展大局，充分发挥水生态环境保护的引领、优化和倒逼作用，推动实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展；同时坚持环保为民，聚焦解决老百姓身边的突出水生态环境问题，努力提供更多优质生态产品、创造更多更好的亲水空间，以满足人民群众日益增长的美好生活需要。

洪江市境内统属沅水水系，主要河流有沅水及支流舞水，沅水自洪江市西南部的托口镇杨柳村入境，蜿蜒向东流经沅河镇、江市镇，于中南部的黔城镇长坡村出境。
沅水流域洪江市段设有3个省控断面，分别为小江村断面（省控，饮用水，县界[洪江市]）、沙湾断面（省控，饮用水，县界[洪江市-洪江区]）、山岩湾断面（省控，饮用水，县界[洪江市]）。根据《怀化市水环境质量年报（2024年）》可知，小江村、沙湾、山岩湾等省控考核断面的水质均为II类水质，该断面水质已稳定达标，无变坏趋势。

由于洪江市各集镇的污水收集处理设施不完善，沅水流域周边农村的生活污水、农业面源废水等污染源未经处理直接排入水体。对沅水流域周边的经济、社会发展带来不良影响，沅水流域周边的集镇污水收集处理设施应完善补充，良好水体的保护和生态修复应提上日程，早日解决老百姓身边的水生态环境问题。因此，为进一步保护沅水流域的水体环境，推进水污染防治，工程建设是十分必要的。

本项目属于水污染防治类项目中的流域水生态保护修复工程，项目的实施对保护和改善当地的水体流域环境、饮用水源保护区生态环境具有重大的意义。能完善补充洪江


	建设内容
	市集镇污水收集处理设施，改善河道水生条件和生态健康，提高流域水系的水质净化能力，能够明显改善河道的水质。
因此，洪江市农业农村局及时启动了洪江市农村人居环境综合整治建设项目一期的相关准备工作，于2023年11月完成了《洪江市农村人居环境综合整治建设项目可行性研究报告》，洪江市发展和改革局于2023年11月13日下发了《关于洪江市农村人居环境综合整治建设项目可行性研究报告的批复（洪发改〔2023〕164号）》，且洪江市发展和改革局于2025年3月6日出具了关于洪江市农村人居环境综合整治建设项目可行性研究报告批复的补充说明；于2024年12月完成了《洪江市农村人居环境综合整治建设项目初步设计》，怀化市生态环境局洪江市分局于2025年2月23日下发了《关于对洪江市农村人居环境综合整治建设项目初步设计的批复（洪环发〔2025〕2号）》。各报告及批复文件中的建设内容和总投资情况详见下表。

表2-1  各报告及批复文件中的建设内容和总投资情况一览表  单位：万元
序号

名称

建设内容

总投资

1

《洪江市农村人居环境综合整治建设项目可行性研究报告》（2023.11）及批复（洪发改〔2023〕164号）

(一)农村生活垃圾治理工程，配备分类垃圾桶 800 个、垃圾收集转运车 30 台、勾臂箱 120 个、建设垃圾转运站18个等;(二)农村生活污水治理工程，建设污水处理站 18 座，配套管网 60.25km，检查井 1506 个。
9698.99
2
关于洪江市农村人居环境综合整治建设项目可行性研究报告批复的补充说明
一期主要建设内容为：（1）污水收集处理设施工程：污水收集处理工程：建设集中式污水处理设施及配套管网，总处理规模1000m3/d，其中岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站处理规模200m3/d；岔头乡二片区（河西）污水处理站处理规模200m3/d；大崇乡污水处理站处理规模150m3/d；深渡苗族乡污水处理站处理规模100m3/d；熟坪乡污水处理站处理规模150m3/d；岩垅乡污水处理站处理规模200m3/d；（2）岔头乡一片区(高庙博物馆)垃圾处理设施分类垃圾亭15座。

二期主要建设内容为：岩垅乡、铁山乡、群峰乡、湾溪乡、洗马乡、沙湾乡、太平乡、茅渡乡、龙船塘瑶族乡等集镇范围内的污水处理站12座、配套管网设施、垃圾处理设施等。
9698.99
3
《洪江市农村人居环境综合整治建设项目初步设计》（2024.12）及批复（（洪环发〔2025〕2号））

一期建设内容为：（1）污水收集处理工程：建设集中式污水处理设施及配套管网，总处理规模1000m3/d，其中岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站处理规模200m3/d；岔头乡二片区（河西）污水处理站处理规模200m3/d；大崇乡污水处理站处理规模150m3/d；深渡苗族乡污水处理站处理规模100m3/d；熟坪乡污水处理站处理规模150m3/d；岩垅乡污水处理站处理规模200m3/d；（2）岔头乡一片区(高庙博物馆)分类垃圾亭15座。

二期建设内容为：（1）乡镇集中式污水治理工程:铁山乡、群峰乡、湾溪乡、洗马乡、沙湾乡、太平乡、茅渡乡、龙船塘瑶族乡集镇范围内的污水处理站及配套管网。（2）农村分散式污水处理设施:13个乡镇设置分散式污水处理设施 2191处，处理规模为38t/d。（3）垃圾治理工程:分类垃圾亭 700处:
初步设计批复未明确总投资额度，根据初步设计报告，一期总投资为4219.99
且根据《关于洪江市农村人居环境综合整治建设项目推进工作的专题会议纪要》（附件10）：一、为加快岔头乡一片区(高庙博物馆)的污水处理站建设,确保能在省旅发大会召开之前完成站房主体建设，原则同意站房选址在岔头岩里村大段桥157米高程以下的铜湾电站淹没区内，防洪设计高程为161.50米，进场道路按农村道路建设要求办理用地等手续；二、原则同意熟坪乡污水处理站重新选址方案；三、原则同意在岔头乡移民点建设用地范围内新增一体化泵站，规模70t/d;在深渡苗族乡集镇供电所围墙外的位置建设一个提升泵站，规模50td；四、原则同意对岩垅乡污水管网设计方案进行变更，在岩垅中心学校围墙外选址增加一个一体化设备污水处理设施，处理规模为50t/d；五、原则同意取消安江石化公司家属区附近河西社区第8村民小组的部分污水管网建设，根据实际情况修改管网建设方案。另外，本项目已取得洪江市自然资源局确认的《建设项目用地预审及选址意见书》（附件9），确认了洪江市农村人居环境综合整治建设项目一期岔头乡二片区（河西）、深渡苗族乡、岩垅乡、岩垅乡中心学校、大崇乡、熟坪乡污水处理站的选址，根据洪江市自然资源局确认的《建设项目用地预审及选址意见书》，岔头乡二片区（河西）污水处理站重新选址，岔头乡一片区（高庙博物馆）、熟坪乡、深渡苗族乡污水处理站根据实际情况修改管网建设方案，其中，岔头乡一片区（高庙博物馆）用地手续正在办理。根据与建设单位沟通，工程内容变更前后总投资不变。

对比各报告及批复文件中的建设内容和总投资情况，本项目属于一期工程，建设单位最终确定本项目建设内容以《洪江市农村人居环境综合整治建设项目初步设计》中“污水收集处理工程”及《关于洪江市农村人居环境综合整治建设项目推进工作的专题会议纪要》（附件10）为准，主要为污水收集处理工程：新建集中式污水处理设施及配套污水管网，总处理规模1050m3/d，其中岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站处理规模200m3/d；岔头乡二片区（河西）污水处理站处理规模200m3/d；大崇乡污水处理站处理规模150m3/d；深渡苗族乡污水处理站处理规模100m3/d；熟坪乡污水处理站处理规模150m3/d；岩垅乡污水处理站处理规模200m3/d；岩垅乡中心学校污水处理站处理规模50m3/d。本项目预计总投资为4219.99万元。其余工程均不在本次评价范围之内。其中，岔头乡一片区（高庙博物馆）、深渡苗族乡、岩垅乡、大崇乡、熟坪乡、岔头乡二片区（河西）污水处理站排污口为新建，岩垅乡中心学校污水处理站拟利用现有洪江市岩垅乡中心学校入河排污口，该排污口现有纳污范围已包含在岩垅乡中心学校污水处理站纳污范围内。且根据《关于洪江市农村人居环境综合整治建设项目的专题会议纪要》（见附件11），稻沅水务公司为本项目各污水处理站运维单位，稻沅水务公司提前安排人员参与项目建设管理工作，做好接管运营前期准备工作。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境管理保护条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》等法律法规规定，污水收集处理工程属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中“四十三、水的生产和供应业  95污水处理及其再生利用：新建、扩建日处理10万吨以下500吨及以上城乡污水处理的”，应编制环境影响报告表（虽然本次单个污水处理站规模均小于500吨，但编制在一个环评报告中总规模在500吨以上，为1050吨）。


	建设内容
	受洪江市农业农村局的委托（见附件1），我公司——湖南绿鸿环境科技有限责任公司承担了该项目环境影响报告表的编制工作。我公司在项目现场踏勘、收集资料的基础上，编制完成了《洪江市农村人居环境综合整治建设项目一期环境影响报告表》，供建设单位报生态环境主管部门审批和作为污染防治建设的依据。
项目概况及组成

项目概况

项目名称：洪江市农村人居环境综合整治建设项目一期。
建设单位：洪江市农业农村局。
项目性质：新建。
建设地点：怀化市洪江市深渡苗族乡、熟坪乡、岔头乡、大崇乡、岩垅乡。
总用地面积：12979.52m2（19.46亩），其中永久用地为4732.71m2（合7.1亩），临时用地为8246.81m2（合12.38亩）。
总构（建）筑物面积：724.9m2（合1.09亩）。
总投资：4219.99万元，其中环保投资269万元，占总投资的6.37%。

建设工期：预计施工期约12个月，2026年1月开工，2027年1月完成。

项目建设内容及规模

建设单位最终确定本项目建设内容以《洪江市农村人居环境综合整治建设项目初步设计》（以下简称“初步设计”）中“污水收集处理工程”为准，其余工程均不在本次评价范围之内。本项目建设内容主要为新建集中式污水处理设施（总处理规模1050m3/d）及配套污水管网（共51926m），其中岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站处理规模200m3/d、配套管网11516m、岔头乡一片区（高庙博物馆）一体化泵站70t/d；岔头乡二片区（河西）污水处理站处理规模200m3/d、配套管网6998m；大崇乡污水处理站处理规模150m3/d、配套管网8153m；深渡苗族乡污水处理站处理规模100m3/d、配套管网7394m、深渡苗族乡污水处理站一体化泵站50t/d；熟坪乡污水处理站处理规模150m3/d、配套管网7269m；岩垅乡污水处理站处理规模200m3/d、配套管网10596m；岩垅乡中心学校污水处理站处理规模50m3/d，与岩垅乡污水处理站配套管网统筹管理，分区排水。各污水处理站主要建设内容及经济技术指标见下列各表。
主要建设内容

表2-2  各污水处理站主要建设内容一览表

类别

建设内容

工程规模及功能

备注
岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站
主体

工程
污水处理设备
位于集镇区北部（水溪右岸）。占地1799m2，处理规模200m3/d，主要包括综合调节池（含格栅井、调节池、污泥池、紫外消毒）+AAO一体化设备。
新建
一体化泵站
位于集镇区竹山园村村民委员会旁菜地，位于污水处理设备西南面约870米处。占地35m2，设计规模70m3/d，自带粉碎型格栅，为地埋式泵站。
新建
配套污水管网
其中主管（直径400的HDPE双壁波纹管）5512m、支管（直径300的HDPE双壁波纹管）2004m、接户管（De160排水PVC-U管）4000m，还包括SMC化粪池、沉泥井、检查井等。
新建
辅助

工程
进厂道路
与厂区西南面现有水泥道路连接，进厂道路宽4.0m，面积697m2，采用混凝土路面
新建
公用

工程
给水工程
由当地市政自来水管网供给

新建
排水工程
实行雨污分流制，厂区雨水由道路雨水口收集后汇入厂区雨水管道，并自流入厂外沟渠；站内废水与进站生活污水（泵站提升+自流汇入）统一-经污水处理设施处理达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB43/1665-2019）一级标准后，经120m排水管（DN150）自流入水溪，经1200m汇入沅江。
新建
供电工程
由当地市政供电系统供给

新建
环保

工程
废气
污水处理站无组织恶臭
污水处理站东面35m处有一户居民，与处理站相隔一条水溪，采取购置一体化设备，池体加盖板封闭，设置绿化隔离带、厂区绿化等措施
新建
废水
站内废水、进站生活污水
统一自流入污水处理站经“AAO+一体化设备+紫外消毒”处理工艺处理达标后自流入东面水溪。
新建
噪声
污水处理设备运行噪声
合理布局、厂房隔声、日常检修保养、基础减振等
新建
固废

一般固废

栅渣定期清理，即清即运，交由环卫部门清运处理；污泥预先经自然干化（含水率约80%）后运送至填埋场进行处理
新建
危险固废

废紫外线灯管暂存于危废柜（占地约2m2），定期交由资质单位处理。
新建
岔头乡二片区（河西）污水处理站
主体

工程
污水处理设备
位于岔头乡二片区东部沅江旁。占地741.17m2，处理规模200m3/d，主要包括综合调节池（含格栅井、调节池、污泥池、紫外消毒）+AAO一体化设备。

新建
配套污水管网
其中主管（直径300-400的HDPE双壁波纹管）1803m、支管（直径200的HDPE双壁波纹管）695m、接户管（De160排水PVC-U管）4500m，还包括SMC化粪池、沉泥井、检查井等。
新建
辅助

工程
进厂道路
与厂区东面现有水泥道路连接，进厂道路宽4.0m，面积100m2，采用混凝土路面
新建
公用

工程
给水工程
由当地市政自来水管网供给

新建
排水工程
实行雨污分流制，厂区雨水由道路雨水口收集后汇入厂区雨水管道，并自流入厂外沟渠；站内废水与进站生活污水（自流）统一经污水处理设施处理达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB43/1665-2019）一级标准后，经15m（DN150）排水管自流入无名小溪，经80m汇入沅江。
新建
供电工程
由当地市政供电系统供给

新建
环保

工程
废气
污水处理站无组织恶臭

污水处理站东北面45m、南面28m分别有一户居民，为减少气体对周围居民的影响，采取购置一体化设备，池体加盖板封闭，设置绿化隔离带、厂区绿化或定期对调节池等进行高压冲洗、必要时（如夏季气温高时）可在进水口投加生物除臭剂或植物液除臭剂、在厂界靠近居民侧设置实体围墙（高度建议2.5m-3m）等措施
新建

柴油发电机废气
经大气稀疏后扩散排放
新建
废水
站内废水、进站生活污水
统一自流入污水处理站经“AAO+一体化设备+紫外消毒”处理工艺处理达标后自流入北面无名小溪，经80m汇入沅江。
新建
噪声
污水处理设备运行噪声
合理布局、厂房隔声、日常检修保养、基础减振等
新建
固废
一般固废
栅渣定期清理，即清即运，交由环卫部门清运处理；污泥预先经自然干化（含水率约80%）后运送至填埋场进行处理
新建
危险固废
废紫外线灯管暂存于危废柜（占地约2m2），定期交由资质单位处理。
新建
深渡苗族乡污水处理站
主体

工程
污水处理设备
位于集镇区西部河滩拦水坝旁荒地（公溪河右岸）。占地368.04m2，处理规模100m3/d，主要包括综合调节池（含格栅井、调节池、污泥池、紫外消毒）+AAO一体化设备。
新建
一体化泵站
位于集镇区深渡村村民委员会对面马路边，位于污水处理设备东面约700米处。占地35m2，设计规模50m3/d，为地埋式，自带粉碎型格栅。
新建
配套污水管网
其中主管（直径400的HDPE双壁波纹管）1810m、支管（直径300的HDPE双壁波纹管）1084m、接户管（De160排水PVC-U管）4500m，还包括SMC化粪池、沉泥井、检查井等。
新建
辅助

工程
新建进厂道路
与西北面现有道路相连，进厂道路宽1.5m，面积25m2，采用混凝土路面
新建
公用

工程
给水工程
由当地市政自来水管网供给

新建
排水工程
实行雨污分流制，厂区雨水由道路雨水口收集后汇入厂区雨水管道，并自流入厂外沟渠；站内废水与进站生活污水（泵站提升+自流汇入）统一经污水处理设施处理达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB43/1665-2019）一级标准后自流入公溪河，经10km汇入沅江。
新建
供电工程
由当地市政供电系统供给

新建
环保

工程
废气
污水处理站无组织恶臭

污水处理站东南面20m处有一户居民，但该污水处理站位于居民侧风向，采取购置一体化设备，池体加盖板封闭，设置绿化隔离带、厂区绿化等措施
新建
柴油发电机废气
经大气稀疏后扩散排放
新建
废水
站内废水、进站生活污水
统一自流入污水处理站经“AAO+一体化设备+紫外消毒”处理工艺处理达标后自流入西面公溪河
新建
噪声
污水处理设备运行噪声
合理布局、厂房隔声、日常检修保养、基础减振等
新建
固废
一般固废
栅渣定期清理，即清即运，交由环卫部门清运处理；污泥预先经自然干化（含水率约80%）后运送至填埋场进行处理
新建
危险固废
废紫外线灯管暂存于危废柜（占地约2m2），定期交由资质单位处理。
新建
岩垅乡污水处理站
主体

工程
污水处理设备
位于集镇西北侧河滩旁菜地（浙溪左岸）。占地482.81m2，处理规模200m3/d，主要包括综合调节池（含格栅井、调节池、污泥池、紫外消毒）+AAO一体化设备。
新建
配套污水管网
其中主管（直径400的HDPE双壁波纹管）3961m、支管（直径300的HDPE双壁波纹管）2635m、接户管（De160排水PVC-U管）4000m，还包括SMC化粪池、沉泥井、检查井等。
新建
辅助

工程
进厂道路

与东面现有道路相连，进厂道路宽4m，面积84.16m2，采用混凝土路面
新建
公用

工程
给水工程
由当地市政自来水管网供给

新建
排水工程
实行雨污分流制，厂区雨水由道路雨水口收集后汇入厂区雨水管道，并自流入厂外沟渠；站内废水与进站生活污水（自流）统一经污水处理设施处理达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB43/1665-2019）一级标准后自流入浙溪，经5.5km后汇入沅江。
新建
供电工程
由当地市政供电系统供给

新建
环保

工程
废气
污水处理站无组织恶臭
污水处理站周边50m范围内无居民，采取购置一体化设备，池体加盖板封闭，设置绿化隔离带、厂区绿化等措施
新建
柴油发电机废气
经大气稀疏后扩散排放
新建
废水
站内废水、进站生活污水
统一自流入污水处理站经“AAO+一体化设备+紫外消毒”处理工艺处理达标后自流入西面浙溪，经5.5km后汇入沅江
新建
噪声
污水处理设备运行噪声
合理布局、厂房隔声、日常检修保养、基础减振等
新建
固废
一般固废
栅渣定期清理，即清即运，交由环卫部门清运处理；污泥预先经自然干化（含水率约80%）后运送至填埋场进行处理
新建
危险固废
废紫外线灯管暂存于危废柜（占地约2m2），定期交由资质单位处理。
新建
岩垅乡中心学校污水处理站
主体

工程
污水处理设备
位于岩垅乡中心学校旁菜地（浙溪右岸）。占地164.02m2，处理规模50m3/d，主要包括综合调节池（含格栅井、调节池、污泥池、紫外消毒）+AAO一体化设备。
新建
配套污水管网
其中主管（直径400的HDPE双壁波纹管）3961m、支管（直径300的HDPE双壁波纹管）2635m、接户管（De160排水PVC-U管）4000m，还包括SMC化粪池、沉泥井、检查井等。
利用岩垅乡污水处理站污水管网
辅助

工程
进厂道路
与东面现有道路相连
新建
公用

工程

给水工程
由当地市政自来水管网供给
新建

排水工程
实行雨污分流制，厂区雨水由道路雨水口收集后汇入厂区雨水管道，并自流入厂外沟渠；站内废水与进站生活污水（自流）统一经污水处理设施处理达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB43/1665-2019）一级标准后自流入浙溪，经5.45km后汇入沅江。
新建

供电工程
由当地市政供电系统供给
新建

环保

工程
废气
污水处理站无组织恶臭
污水处理站西面25米处岩垅中心学校食堂，采取购置一体化设备，池体加盖板封闭，设置绿化隔离带、厂区绿化等措施
新建
柴油发电机废气
经大气稀疏后扩散排放
新建
废水
站内废水、进站生活污水
统一自流入污水处理站经“AAO+一体化设备+紫外消毒”处理工艺处理达标后自流入西面浙溪，经5.45km后汇入沅江
排污口依托现有，其他新建
噪声

污水处理设备运行噪声
合理布局、厂房隔声、日常检修保养、基础减振等
新建

固废

一般固废
栅渣定期清理，即清即运，交由环卫部门清运处理；污泥预先经自然干化（含水率约80%）后运送至填埋场进行处理
新建

危险固废
废紫外线灯管暂存于危废柜（占地约2m2），定期交由资质单位处理。
新建
大崇乡污水处理站
主体

工程
污水处理设备
位于集镇区北部（小龙江左岸）。占地488.57m2，处理规模150m3/d，主要包括综合调节池（含格栅井、调节池、污泥池、紫外消毒）+AAO一体化设备。
新建
配套污水管网
其中主管（直径400的HDPE双壁波纹管）2280m、支管（直径300的HDPE双壁波纹管）1873m、接户管（De160排水PVC-U管）4000m，还包括SMC化粪池、沉泥井、检查井等。
新建
辅助

工程
进厂道路
与厂区西面现有水泥道路连接，进厂道路宽3.0m，面积213.18m2，采用混凝土路面
新建
公用

工程
给水工程
由当地市政自来水管网供给

新建
排水工程
实行雨污分流制，厂区雨水由道路雨水口收集后汇入厂区雨水管道，并自流入厂外沟渠；站内废水与进站生活污水（自流）统一经污水处理设施处理达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB43/1665-2019）一级标准后自流入小龙江。
新建
供电工程
由当地市政供电系统供给

新建
环保

工程
废气
污水处理站有组织恶臭
污水处理站西北面40m、南面9m处各有一户居民，为减少气体对周围居民的影响，恶臭经生恶臭物除臭滤池处理达标后由15m排气筒DA001排放
新建
污水处理站无组织恶臭
污水处理站西北面40m、南面9m处各有一户居民，采取购置一体化设备，池体加盖板封闭，设置绿化隔离带、厂区绿化等措施
新建
柴油发电机废气
经大气稀疏后扩散排放
新建
废水
站内废水、进站生活污水
统一自流入污水处理站经“AAO+一体化设备+紫外消毒”处理工艺处理达标后自流入东面小龙江，经17km后汇入沅江
新建
噪声
污水处理设备运行噪声
合理布局、厂房隔声、日常检修保养、基础减振等。
新建
固废
一般固废
栅渣定期清理，即清即运，交由环卫部门清运处理；污泥预先经自然干化（含水率约80%）后运送至填埋场进行处理
新建
危险固废
废紫外线灯管暂存于危废柜（占地约2m2），定期交由资质单位处理。
新建
熟坪乡污水处理站
主体

工程
污水处理设备
位于熟坪集镇北部(母溪河左岸)。占地689m2，处理规模150m3/d，主要包括综合调节池（含格栅井、调节池、污泥池、紫外消毒）+AAO一体化设备。
新建
配套污水管网
其中主管（直径400的HDPE双壁波纹管）2177m、支管（直径300的HDPE双壁波纹管）1092m、接户管（De160排水PVC-U管）4000m，还包括SMC化粪池、沉泥井、检查井等。
新建
辅助

工程
进厂道路
与厂区西面现有水泥道路连接，进厂道路宽4.0m，面积15m2，采用混凝土路面
新建
公用

工程

给水工程
由当地市政自来水管网供给
新建
排水工程
实行雨污分流制，厂区雨水由道路雨水口收集后汇入厂区雨水管道，并自流入厂外沟渠；站内废水与进站生活污水（自流）统一经污水处理设施处理达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB43/1665-2019）一级标准后，经80m（DN150）排水管自流入母溪河，经22.66km汇入沅江。
新建
供电工程
由当地市政供电系统供给
新建
环保

工程

废气
污水处理站无组织恶臭

污水处理站南面17m、西北面20m处各有一户居民，为减少气体对周围居民的影响，采取购置一体化设备，池体加盖板封闭，设置绿化隔离带、厂区绿化或定期对调节池等进行高压冲洗、必要时（如夏季气温高时）可在进水口投加生物除臭剂或植物液除臭剂、在厂界靠近居民侧设置实体围墙（高度建议2.5m-3m），等措施
新建
柴油发电机废气

经大气稀疏后扩散排放

新建
废水
站内废水、进站生活污水

统一自流入污水处理站经“AAO+一体化设备+紫外消毒”处理工艺处理达标后自流入东面母溪河，经22.66km后汇入沅江
新建
噪声
污水处理设备运行噪声
合理布局、厂房隔声、日常检修保养、基础减振等。
新建
固废

一般固废
栅渣定期清理，即清即运，交由环卫部门清运处理；污泥预先经自然干化（含水率约80%）后运送至填埋场进行处理
新建
危险固废
废紫外线灯管暂存于危废柜（占地约2m2），定期交由资质单位处理。
新建
主要经济技术指标
表2-3  各污水处理站主要经济技术指标一览表
序号

名称

单位

指标
备注

岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站（污水处理规模：200m3/d）
1

实际总征地面积

m2
1799，合2.70亩

2
进场道路征地面积
m2
697，合1.04亩
3
厂区红线面积

m2
1799，合2.70亩

4
厂区围墙面积

m2
1799，合2.70亩

近期

远期

4.1

墙内构（建）筑物占地面积

m2
178，合0.27亩
/

其中
构（建）筑物名称
设计规模│占地面积  m3/d│m2
综合调节池
/
200│46.36
/
一体化设备
/
200│52
/
4.2

墙内道路及硬化占地面积

m2
105
/

4.3

绿化面积

m2
414
/
4.4

构（建）筑物系数
0.16
/
4.5

绿化率

%
37
/
4.6

围墙长度

m
240
/
4.7

进场道路长度（宽4.0m）

m
新建697
/

岔头乡二片区（河西）污水处理站（污水处理规模：200m3/d）
1

实际总征地面积

m2
741.17，合1.11亩

2

进场道路征地面积

m2
100
3

厂区红线面积

m2
741.17，合1.11亩

4

厂区围墙面积

m2
741.17，合1.11亩

近期

远期
4.1
墙内构（建）筑物占地面积

m2
182.2，合0.27亩

/
其中
构（建）筑物名称
设计规模│占地面积  m3/d│m2
综合调节池
/
400│50.4
/
一体化设备
/
200│112
/
4.2
墙内道路及硬化占地面积

m2
156.5，合0.23亩

/
4.3
绿化面积
m2
232
/
4.4
构（建）筑物系数

0.324
/
4.5
绿化率

%

44
/
4.6
围墙长度

m

87
/
4.7
进场道路长度
m
新建100
/
深渡苗族乡污水处理站（污水处理规模：100m3/d）
1
实际总征地面积
m2
368.04，合0.55亩
2
进场道路征地面积
m2
25，合0.04亩
3

厂区红线面积

m2
368.04，合0.55亩
4

厂区围墙面积

m2
368.04，合0.55亩
近期

远期
4.1

墙内构（建）筑物占地面积
m2
91.7，合0.14亩
/

其中
构（建）筑物名称
设计规模│占地面积  m3/d│m2
综合调节池
/
100│24.00
/
一体化设备
/
100│38
/
4.2

墙内道路及硬化占地面积
m2
160，合0.24亩
/

4.3

绿化面积
m2
65，合0.1亩
/

4.4

构（建）筑物系数
0.29
/

4.5

绿化率
%
18
/

4.6

围墙长度
m
72
/

4.7

进场道路长度（宽1.5m）

m
新建17
/

岩垅乡污水处理站（污水处理规模：200m3/d）
1
实际总征地面积
m2
482.81，合0.72亩
2
进场道路征地面积
m2
84.16，合0.13亩
3

厂区红线面积

m2
482.81，合0.72亩
4

厂区围墙面积

m2
482.81，合0.72亩
近期

远期
4.1

墙内构（建）筑物占地面积
m2
120，合0.18亩
/

其中
构（建）筑物名称
设计规模│占地面积  m3/d│m2
综合调节池
/
200│34.3
/
一体化设备
/
200│56
/
4.2

墙内道路及硬化占地面积
m2
189，合0.28亩
/

4.3

绿化面积
m2
62，合0.09亩
/

4.4

构（建）筑物系数
0.28
/

4.5

绿化率
%
15
/

4.6

围墙长度
m
96
/

4.7

进场道路长度（宽4.0m）
m

新建26
/

岩垅乡中心学校污水处理站（污水处理规模：50m3/d）
1
实际总征地面积
m2
164.02，合0.25亩
2
进场道路征地面积
m2
/
3
厂区红线面积
m2
164.02，合0.25亩
4
厂区围墙面积
m2
164.02，合0.25亩
近期
远期
4.1
墙内构（建）筑物占地面积
m2
50，合0.07亩
/
其中
构（建）筑物名称
设计规模│占地面积  m3/d│m2
综合调节池
/
200│20.16
/
一体化设备
/
200│30
/
4.2
墙内道路及硬化占地面积
m2
8.6，合0.01亩
/
4.3
绿化面积
m2
56.4
/
4.4
构（建）筑物系数
0.305
/
4.5
绿化率
%
34
/
4.6
围墙长度
m
44
/
4.7
进场道路长度
m
/
/
大崇乡污水处理站（污水处理规模：150m3/d）
1

实际总征地面积

m2
488.57，合0.73亩

2

进场道路征地面积

m2
213.18，合0.32亩

3

厂区红线面积

m2
488.57，合0.73亩
4

厂区围墙面积

m2
488.57，合0.73亩
近期

远期
4.1
墙内构（建）筑物占地面积

m2
104.5，合0.16亩
/
其中
构（建）筑物名称
设计规模│占地面积  m3/d│m2
综合调节池
/
150│28.8
/
一体化设备
/
150│46
/
4.2
墙内道路及硬化占地面积
m2
131，合0.2亩
/
4.3
绿化面积
m2
80，合0.12亩
/
4.4
构（建）筑物系数
0.28
/
4.5
绿化率
%

22
/
4.6
围墙长度

m

71
/
4.7
进场道路长度（宽3.0m）
m
新建53
/
熟坪乡污水处理站（污水处理规模：150m3/d）
1
实际总征地面积
m2
689，合1.03亩
2
进场道路征地面积
m2
合0.02亩
3
厂区红线面积
m2
689，合1.03亩
4
厂区围墙面积
m2
689，合1.03亩
近期
远期
4.1
墙内构（建）筑物占地面积
m2
104.5，合0.16亩
/
其中
构（建）筑物名称
设计规模│占地面积  m3/d│m2
综合调节池
/
150│28.8
/
一体化设备
/
150│46
/
4.2
墙内道路及硬化占地面积
m2
134，合0.2亩
/
4.3
绿化面积
m2
61，合0.09亩
/
4.4
构（建）筑物系数
0.28
/
4.5
绿化率
%
17
/
4.6
围墙长度
m
71
/
4.7
进场道路长度（宽3.0m）
m
新建15m
/
表2-4  各污水处理站入河排污口基本情况一览表
岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站
位置
规模
坐标
受纳水体
类型
岔头乡
200m3/d
E110.156092，N27.369251
水溪
废水总排放口
排放标准
《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB43/1665-2019）一级标准
所属水功能区
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准
涉及的敏感区
不涉及
岔头乡二片区（河西）污水处理站
位置
规模
坐标
受纳水体
类型
岔头乡
200m3/d
E110.128984，N27.313431
无名小溪
废水总排放口
排放标准
《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB43/1665-2019）一级标准
所属水功能区
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准
涉及的敏感区
该入河排污口位于沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区实验区上游无名小溪80m处
深渡苗族乡污水处理站
位置
规模
坐标
受纳水体
类型
深渡苗族乡
100m3/d
E110.083882，N27.134255
公溪河
废水总排放口
排放标准
《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB43/1665-2019）一级标准
所属水功能区
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准
涉及的敏感区
无（该入河排污口位于洪江市深渡乡公溪河饮用水水源二级保护区下游约360米处）
岩垅乡污水处理站
位置
规模
坐标
受纳水体
类型
岩垅乡
200m3/d
E109.758906，N27.225161
浙溪
废水总排放口
排放标准
《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB43/1665-2019）一级标准
所属水功能区
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准
涉及的敏感区
不涉及
岩垅乡中心学校污水处理站
位置

规模
坐标
受纳水体
类型
岩垅乡
50m3/d
E109.758056,N27.225278
浙溪
废水总排放口（依托现有）

排放标准
《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB43/1665-2019）一级标准
所属水功能区
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准
涉及的敏感区
不涉及
大崇乡污水处理站
位置

规模
坐标
受纳水体
类型
大崇乡
150m3/d
E110.191112，N27.279568
小龙江
废水总排放口
排放标准
《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB43/1665-2019）一级标准
所属水功能区
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准
涉及的敏感区

不涉及

熟坪乡污水处理站
位置

规模
坐标
受纳水体
类型
熟坪乡
150m3/d
E110.160766，N27.197917
母溪河
废水总排放口
排放标准
《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB43/1665-2019）一级标准
所属水功能区
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准
涉及的敏感区

不涉及

项目用地及拆迁情况
项目用地情况
根据《洪江市农村人居环境综合整治建设项目用地勘界图》（附件6）和《洪江市自然资源局证明》（附件8），本项目各污水处理站用地面积共4732.71m2（合7.1亩），用地类型主要为水田、耕地、田坎、乔木林地、果园、农村道路、旱地，用地不涉及占用永久基本农田和生态保护红线。
根据《洪江市农村人居环境综合整治建设项目初步设计工程施工图》以及建设单位提供资料，本项目不设置施工营地，厂区施工临时占用建设地周边荒地，共占地约3330m2（合4.995亩）；本项目需铺设各污水处理站配套污水管网51926m、岔头乡二片区（河西）污水处理站尾水排放管道15m、岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站尾水排放管道120m、熟坪乡污水处理站尾水排放管道80m，管线布置于现有道路下方、河岸边或沿桥梁，管网施工临时占地主要为道路用地及路边荒地，共占地45954m2（合68.931亩），不占用基本农田、生态公益林、生态红线等。项目临时占地共49284m2（合73.926亩），将在施工结束后恢复现状。
表2-5  各污水处理站永久用地情况一览表

乡镇名称

岔头乡一片区
岔头乡二片区
深渡苗族乡
用地面积m2
1799.1
741.17
368.04
用地现状

水田、乔木林地

果园、农村道路
果园
是否占用基本农田
否

否

否

是否位于饮用水水源保护区
否

否

否

乡镇名称
岩垅乡
大崇乡
熟坪乡
用地面积m2
482.81
488.57
689
用地现状
旱地
水田、果园、田坎
水田、田坎、果园
是否占用基本农田

否

否

否
是否位于饮用水水源保护区

否

否

否
乡镇名称
岩垅乡中心学校
用地面积m2
164.02
用地现状
果园
是否占用基本农田
否
是否位于饮用水水源保护区
否
拆迁情况

本项目不涉及居民拆迁。
土石方平衡
本项目土石方主要产生于各污水处理站厂区内埋地水处理构筑物、泵站和管线的开挖。根据《洪江市农村人居环境综合整治建设项目初步设计》及建设单位提供资料，项目总挖方2440m3，总填方6138m3，总消纳1365m3，总借方4773m3，外购于岔头乡二片区（河西）周边环保手续合法的土料场；多余土方（1075m3）按渣土管理部门要求运至指定合法的弃渣场处置或综合利用。项目施工期间关于土石方调配所产生的问题由施工单位统一负责。
表2-6  项目各污水处理站土石方平衡一览表

序

号
项目
挖方
填方
消纳
弃方
借方
土方
石方
土方
土方
石方
土方
石方
土方
岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站

235
0
4802
235
0
0
0
4567
岔头乡一片区（高庙博物馆）一体化泵站
100
0
0
0
0
100
0
0
岔头乡二片区（河西）污水处理站

335
0
541
335
0
0
0
206
深渡苗族乡污水处理站

330
0
270
270
0
60
0
0
深渡苗族乡污水处理站一体化泵站
100
0
0
0
0
100
0
0
岩垅乡污水处理站

320
0
75
75
0
245
0
0
岩垅乡中心学校污水处理站

100
0
0
0
0
100
0
0
大崇乡污水处理站

500
0
270
270
0
230
0
0
熟坪乡污水处理站
420
0
180
180
0
240
0
0
合计

2440
0
6138
1365
0
1075
0
4773
污水处理站主要构（建）筑物设计
岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站
格栅井：本工程采用不锈钢人工格栅，格栅安装在格栅井内，设2道，包括粗格栅及细格栅，安装角度均为 90°，粗格栅条间隙为 15mm，细格栅栅距 5mm，定期人工清捞，可有效防止水泵与后续管路系统被堵塞，降低后续处理装置工作负荷。
调节池：调节池有效容积69.8m3，停留时间8.37h。调节池内设置污水提升泵，将均量、均质的污水提升至一体化污水处理设备中。污水提升泵设置2台，1用1备，通过调节池内液位进行控制。低水位时污水提升泵停止工作以保护电机，高水位时,开启污水提升泵向一体化污水处理设备输送污水。水泵流量10m3/h、扬程12m、功率0.75kW。调节池对CODcr、BOD5、氨氮、悬浮物、总磷去除效率分别为5%~10%、0%~5%、0%~5%、10%~20%、0%~5%。
污泥池：本项目采用AAO一体化污水处理设备，污泥产量较少，污泥预先经自然干化（含水率约80%）后运送至填埋场进行处理。污泥池为钢砼结构，尺寸为4.5m×1.5m×3.5m。
一体化泵站：水泵设计流量为10m3/h，设计扬程25m，内部尺寸为1500×1500×7500mm。自带粉碎型格栅，后期需人工定期清理。
一体化污水处理设备：AAO 智能型城乡污水处理净化设备集成缺氧，好氧、二沉池于一体，污水经本设备处理后，可有效降低污水中的 COD，BOD，SS，NH3-N等污染物，直接达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB43/1665-2019)一级标准。岔头乡污水处理厂一期采用AAO-200一体化处理设备1台，单台处理能力200m3/d。AAO-200一体化处理设备系统采用PLC全自动控制，系统运行功率2.5kW，电源三相380V,外形尺寸为13.0m×3.0m×3.0m。一体化污水处理设备对CODcr、BOD5、氨氮、悬浮物、总磷去除效率分别为75%~80%、85%~90%、80%~85%、85%~90%、60%~70%。
岔头乡二片区（河西）污水处理站
格栅井：本工程采用不锈钢人工格栅，格栅安装在格栅井内，设2道，包括粗格栅及细格栅，安装角度均为90°，粗格栅条间隙为15mm，细格栅栅距5mm，定期人工清捞，可有效防止水泵与后续管路系统被堵塞，降低后续处理装置工作负荷。
调节池：调节池有效容积141.75m3停留时间17.02h；调节池内设置污水提升泵，将均量、均质的污水提升至一体化污水处理设备中。污水提升泵设置2台，1用1备，通过调节池内液位进行控制。低水位时污水提升泵停止工作以保护电机，高水位时,开启污水提升泵向一体化污水处理设备输送污水。水泵流量10m3、扬程12m、功率0.75kW。调节池对CODcr、BOD5、氨氮、悬浮物、总磷去除效率分别为5%~10%、0%~5%、0%~5%、10%~20%、0%~5%。
污泥池：本项目采用AAO一体化污水处理设备，污泥产量较少，污泥预先经自然干化（含水率约80%）后运送至填埋场进行处理。污泥池为钢砼结构，尺寸为4.5m×1.5m×3.5m。
一体化污水处理设备：AAO 智能型城乡污水处理净化设备集成缺氧，好氧、二沉池于一体，污水经本设备处理后，可有效降低污水中的 COD，BOD，SS，NH3-N等污染物，直接达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB43/1665-2019)一级标准。岔头乡二片区污水处理厂一期采用AAO-200一体化处理设备1台，单台处理能力200m3/d。AAO-200一体化处理设备系统采用PLC全自动控制，系统运行功率2.5kW，电源三相380V外形尺寸为13.0m×3.0m×3.0m。一体化污水处理设备对CODcr、BOD5、氨氮、悬浮物、总磷去除效率分别为75%~80%、85%~90%、80%~85%、85%~90%、60%~70%。
深渡苗族乡污水处理站
格栅井：本工程采用不锈钢人工格栅，格栅安装在格栅井内，设2道，包括粗格栅及细格栅，安装角度均为90°，粗格栅条间隙为15mm，细格栅栅距5mm，定期人工清捞，可有效防止水泵与后续管路系统被堵塞，降低后续处理装置工作负荷。
调节池：调节池有效容积33.6m³,停留时间8.06h。调节池内设置污水提升泵，将均量、均质的污水提升至一体化污水处理设备中。污水提升泵设置2台，1用1备，通过调节池内液位进行控制。低水位时污水提升泵停止工作以保护电机，高水位时,开启污水提升泵向一体化污水处理设备输送污水。水泵流量5m3/h、扬程12m、功率0.55kW。调节池对CODcr、BOD5、氨氮、悬浮物、总磷去除效率分别为5%~10%、0%~5%、0%~5%、10%~20%、0%~5%。
污泥池：本项目采用 AAO 一体化污水处理设备，污泥产量较少，污泥预先经自然干化（含水率约80%）后运送至填埋场进行处理。污泥池为钢砼结构，尺寸为4.0m×1.5m×3.5m。
一体化污水处理设备：AAO 智能型城乡污水处理净化设备集成缺氧，好氧、二沉池于一体，污水经本设备处理后,可有效降低污水中的 COD，BOD，SS，NH3-N等污染物，直接达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB43/1665-2019)一级标准。深渡乡污水处理厂一期采用AAO-100一体化处理设备1台，单台处理能力100m3/d。AAO-100一体化处理设备系统采用PLC全自动控制，系统运行功率2.0kW，电源三相380V，外形尺寸为8.5m×3.0m×3.0m。一体化污水处理设备对CODcr、BOD5、氨氮、悬浮物、总磷去除效率分别为75%~80%、85%~90%、80%~85%、85%~90%、60%~70%。
一体化泵站：水泵设计流量为10m3/h，设计扬程25m，内部尺寸为1500×1500×7500mm。自带粉碎型格栅，后期需人工定期清理。
岩垅乡污水处理站
格栅井：本工程采用不锈钢人工格栅，格栅安装在格栅井内，设2道，包括粗格栅及细格栅，安装角度均为90°，粗格栅条间隙为15mm，细格栅栅距5mm，定期人工清捞，可有效防止水泵与后续管路系统被堵塞，降低后续处理装置工作负荷。
调节池：调节池有效容积69.8m³.停留时间8.37h。调节池内设置污水提升泵，将均量、均质的污水提升至一体化污水处理设备中。污水提升泵设置2台，1用1备，通过调节池内液位进行控制。低水位时污水提升泵停止工作以保护电机，高水位时,开启污水提升泵向一体化污水处理设备输送污水。水泵流量10m3/h、扬程12m、功率0.75kW。调节池对CODcr、BOD5、氨氮、悬浮物、总磷去除效率分别为5%~10%、0%~5%、0%~5%、10%~20%、0%~5%。
污泥池：本项目采用AAO一体化污水处理设备，污泥产量较少，污泥预先经自然干化（含水率约80%）后运送至填埋场进行处理。污泥池为钢砼结构，尺寸为4.5m×1.5m×3.5m。
一体化污水处理设备：AAO 智能型城乡污水处理净化设备集成缺氧，好氧、二沉池于一体，污水经本设备处理后，可有效降低污水中的COD，BOD，SS，NH3-N等污染物，直接达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB43/1665-2019)一级标准。岩垅乡污水处理厂一期采用AAO-200一体化处理设备1台，单台处理能力200m3/d。AAO-200一体化处理设备系统采用PLC全自动控制，系统运行功率2.5kW，电源三相380V外形尺寸为13.0m×3.0m×3.0m。一体化污水处理设备对CODcr、BOD5、氨氮、悬浮物、总磷去除效率分别为75%~80%、85%~90%、80%~85%、85%~90%、60%~70%。
岩垅乡中心学校污水处理站
格栅井：本工程采用不锈钢人工格栅，格栅安装在格栅井内，设2道，包括粗格栅及细格栅，安装角度均为90°，粗格栅条间隙为15mm，细格栅栅距5mm，定期人工清捞，可有效防止水泵与后续管路系统被堵塞，降低后续处理装置工作负荷。
调节池：调节池有效容积21m³，停留时间9.7h。调节池内设置污水提升泵，将均量、均质的污水提升至一体化污水处理设备中。污水提升泵设置2台，1用1备，通过调节池内液位进行控制。低水位时污水提升泵停止工作以保护电机，高水位时,开启污水提升泵向一体化污水处理设备输送污水。水泵流量4.5m3/h、扬程12m、功率0.55kW。调节池对CODcr、BOD5、氨氮、悬浮物、总磷去除效率分别为5%~10%、0%~5%、0%~5%、10%~20%、0%~5%。
一体化污水处理设备：AAO 智能型城乡污水处理净化设备集成缺氧，好氧、二沉池于一体，污水经本设备处理后，可有效降低污水中的COD，BOD，SS，NH3-N等污染物，直接达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB43/1665-2019)一级标准。岩垅乡中心学校污水处理厂一期采用AAO-200一体化处理设备1台，单台处理能力50m3/d。AAO-200一体化处理设备系统采用PLC全自动控制，系统运行功率2.5kW，电源三相380V外形尺寸为5.0m×3.0m×3.0m。一体化污水处理设备对CODcr、BOD5、氨氮、悬浮物、总磷去除效率分别为75%~80%、85%~90%、80%~85%、85%~90%、60%~70%。
污泥池：本项目采用AAO一体化污水处理设备，污泥产量较少，污泥预先经自然干化（含水率约80%）后运送至填埋场进行处理。污泥池为钢砼结构，尺寸为2.5m×1.5m×1.5m。
大崇乡污水处理站

1、格栅井：本工程采用不锈钢人工格栅，格栅安装在格栅井内，设2道，包括粗格栅及细格栅，安装角度均为90°，粗格栅条间隙为15mm，细格栅栅距5mm，定期人工清捞，可有效防止水泵与后续管路系统被堵塞，降低后续处理装置工作负荷。
2、调节池：调节池有效容积51.8m3,停留时间8.28h。调节池内设置污水提升泵，将均量、均质的污水提升至一体化污水处理设备中。污水提升泵设置2台，1用1备，通过调节池内液位进行控制。低水位时污水提升泵停止工作以保护电机，高水位时，开启污水提升泵向一体化污水处理设备输送污水。水泵流量6.5m3/h、扬程12m、功率0.55kW。调节池对CODcr、BOD5、氨氮、悬浮物、总磷去除效率分别为5%~10%、0%~5%、0%~5%、10%~20%、0%~5%。
3、污泥池：本项目采用 AAO 一体化污水处理设备，污泥产量较少，污泥预先经自然干化（含水率约80%）后运送至填埋场进行处理。污泥池为钢砼结构，尺寸为4.5m×1.5m×3.5m。

4、一体化污水处理设备：AAO 智能型城乡污水处理净化设备集成缺氧，好氧、二沉池于一体，污水经本设备处理后，可有效降低污水中的COD，BOD，SS，NH3-N等污染物，直接达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB43/1665-2019)一级标准。大崇乡污水处理厂一期采用AAO-150一体化处理设备1台，单台处理能力150m3/d。AAO-150一体化处理设备系统采用PLC全自动控制，系统运行功率2.0kW，电源三相380V,外形尺寸为10.5m×3.0m×3.0m。一体化污水处理设备对CODcr、BOD5、氨氮、悬浮物、总磷去除效率分别为75%~80%、85%~90%、80%~85%、85%~90%、60%~70%。
5、生物除臭滤池：臭气收集处理根据污水处理站臭气处理规模，处理总量2000m3/h：其中粗格栅除臭风量为200m3/h；调节池及污泥池除臭风量为1000m3/h；一体化设备生化区域的厌氧区、缺氧区除臭风量为800m3/h。各区域臭气收集后统一输送至除臭设备中，每个除臭单体均应设置不少于一个风阀。
熟坪乡污水处理站
格栅井：本工程采用不锈钢人工格栅，格栅安装在格栅井内，设2道，包括粗格栅及细格栅，安装角度均为90°，粗格栅条间隙为15mm，细格栅栅距5mm，定期人工清捞，可有效防止水泵与后续管路系统被堵塞，降低后续处理装置工作负荷。
调节池：调节池有效容积51.8m3,停留时间8.28h。调节池内设置污水提升泵，将均量、均质的污水提升至一体化污水处理设备中。污水提升泵设置2台，1用1备，通过调节池内液位进行控制。低水位时污水提升泵停止工作以保护电机，高水位时，开启污水提升泵向一体化污水处理设备输送污水。水泵流量6.5m3/h、扬程12m、功率0.55kW。调节池对CODcr、BOD5、氨氮、悬浮物、总磷去除效率分别为5%~10%、0%~5%、0%~5%、10%~20%、0%~5%。
污泥池：本项目采用AAO一体化污水处理设备，污泥产量较少，污泥预先经自然干化（含水率约80%）后运送至填埋场进行处理。污泥池为钢砼结构，尺寸为4.5m×1.5m×3.5m。
一体化污水处理设备：AAO智能型城乡污水处理净化设备集成缺氧，好氧、二沉池于一体，污水经本设备处理后，可有效降低污水中的COD，BOD，SS，NH3-N等污染物，直接达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB43/1665-2019)一级标准。大崇乡污水处理厂一期采用AAO-150一体化处理设备1台，单台处理能力150m3/d。AAO-150一体化处理设备系统采用PLC全自动控制，系统运行功率2.0kW，电源三相380V,外形尺寸为10.5m×3.0m×3.0m。一体化污水处理设备对CODcr、BOD5、氨氮、悬浮物、总磷去除效率分别为75%~80%、85%~90%、80%~85%、85%~90%、60%~70%。
主要原辅材料及能耗情况

本项目主要原辅材料及能源消耗情况详见下表。
表2-7  主要原辅材料及能源消耗情况一览表

序号

名称

用量

单位

最大储存量

备注

岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站
絮凝剂PAM
1.1
t/a
50kg
白色粉状袋装（25kg/袋），主要为聚丙烯酰胺，用于加速沉淀污水悬浮物
混凝剂PAC
0.15
t/a
25kg
黄色粉状袋装（25kg/袋），主要为聚合氯化铝，用于加速沉淀污水悬浮物
紫外灯管
20

根/a

/
固体盒装，用于消毒污水，每年更换1次
水

28.25
t/a

/

由当地自来水管网供给

电

3.285

万度/a

/

由当地供电系统供给

柴油
25.5
kg/a
25.5kg
发电机燃料，存储在发电机油箱内
岔头乡二片区（河西）污水处理站
絮凝剂PAM

1.1
t/a

50kg
白色粉状袋装（25kg/袋），主要为聚丙烯酰胺，用于加速沉淀污水悬浮物
混凝剂PAC
0.15
t/a

25kg
黄色粉状袋装（25kg/袋），主要为聚合氯化铝，用于加速沉淀污水悬浮物
紫外灯管
20

根/a

/
固体盒装，用于消毒污水，每年更换1次
水
28.25
t/a
/
由当地自来水管网供给
电
3.285
万度/a
/
由当地供电系统供给
柴油
25.5
kg/a
25.5kg
发电机燃料，存储在发电机油箱内
深渡苗族乡污水处理站
絮凝剂PAM

0.55
t/a

50kg
白色粉状袋装（25kg/袋），主要为聚丙烯酰胺，用于加速沉淀污水悬浮物
混凝剂PAC
0.075
t/a

25kg
黄色粉状袋装（25kg/袋），主要为聚合氯化铝，用于加速沉淀污水悬浮物
紫外灯管
20
根/a

/
固体盒装，用于消毒污水，每年更换1次
水

14.125
t/a

/

由当地自来水管网供给

电

3.285

万度/a

/

由当地供电系统供给

柴油
25.5
kg/a
25.5kg
发电机燃料，存储在发电机油箱内
岩垅乡污水处理站
絮凝剂PAM

1.1
t/a
50kg
白色粉状袋装（25kg/袋），主要为聚丙烯酰胺，用于加速沉淀污水悬浮物
混凝剂PAC
0.15
t/a
25kg
黄色粉状袋装（25kg/袋），主要为聚合氯化铝，用于加速沉淀污水悬浮物
紫外灯管
20
根/a

/
固体盒装，用于消毒污水，每年更换1次
水

28.25
t/a

/

由当地自来水管网供给

电

3.62

万度/a

/

由当地供电系统供给

柴油
25.5
kg/a
25.5kg
发电机燃料，存储在发电机油箱内
岩垅乡中心学校污水处理站
絮凝剂PAM
0.28
t/a
50kg
白色粉状袋装（25kg/袋），主要为聚丙烯酰胺，用于加速沉淀污水悬浮物
混凝剂PAC
0.038
t/a
25kg
黄色粉状袋装（25kg/袋），主要为聚合氯化铝，用于加速沉淀污水悬浮物
紫外灯管
20
根/a
/
固体盒装，用于消毒污水，每年更换1次
水
15.25
t/a
/
由当地自来水管网供给
电
1.62
万度/a
/
由当地供电系统供给
柴油
25.5
kg/a
25.5kg
发电机燃料，存储在发电机油箱内
大崇乡污水处理站

絮凝剂PAM

0.82
t/a

50kg
白色粉状袋装（25kg/袋），主要为聚丙烯酰胺，用于加速沉淀污水悬浮物
混凝剂PAC
0.11
t/a

25kg
黄色粉状袋装（25kg/袋），主要为聚合氯化铝，用于加速沉淀污水悬浮物
紫外灯管
20
根/a

/
固体盒装，用于消毒污水，每年更换1次
水
21.05
t/a
/
由当地自来水管网供给
电
2.46
万度/a
/
由当地供电系统供给
柴油
25.5
kg/a
25.5kg
发电机燃料，存储在发电机油箱内
熟坪乡污水处理站
絮凝剂PAM
0.82
t/a
50kg
白色粉状袋装（25kg/袋），主要为聚丙烯酰胺，用于加速沉淀污水悬浮物
混凝剂PAC
0.11
t/a
25kg
黄色粉状袋装（25kg/袋），主要为聚合氯化铝，用于加速沉淀污水悬浮物
紫外灯管
20
根/a
/
固体盒装，用于消毒污水，每年更换1次
水
21.05
t/a
/
由当地自来水管网供给
电
2.46
万度/a
/
由当地供电系统供给
柴油
25.5
kg/a
25.5kg
发电机燃料，存储在发电机油箱内
原辅材料的理化性质及毒性毒理情况：

PAM（聚丙烯酰胺）：是由丙烯酰胺（AM）单体经自由基引发聚合而成的水溶性线性高分子聚合物，具有良好的絮凝性，可以降低液体之间的摩擦阻力。其外观为白色粉末或者小颗粒状物，无臭，密度为1.32g/cm3（23℃），玻璃化温度为188度，软化温度近于210度。PAM溶于水，几乎不溶于有溶剂，如苯、甲苯、乙醇、丙酮、酯类等，仅在乙二醇、甘油、甲方酰胺、乳酸、丙烯酸中溶解1%左右。

PAC（聚合氯化铝）：又简称为聚铝，是一种无机高分子混凝剂。分子式：[Al2（OH）nCl6-n·xH2O]m（m≤10，n=1-5）。在形态上又可以分为固体和液体两种，固体按颜色不同又分为棕褐色、米黄色、金黄色和白色，液体可以呈现为无色透明、微黄色、浅黄色至黄褐色。PAC易溶于水，常用于水质净化、废水处理、造纸施胶、糖液精制、铸造成型、布匹防皱、催化剂载体、医药精制、水泥速凝，也用于业废水和废渣中有用物质的回收，还可作为化妆品原料。PAM在本项目中用作混凝剂。

主要生产设备、材料
对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）》、《国家污染防治技术指导目录》（2024年，限制类和淘汰类），本项目各污水处理站的主要设备均不在国家明令淘汰类之列，符合国家产业政策，具体详见下表。

表2-8  各污水处理站主要设备、材料情况一览表

序号

名称

规格或型号
单位

数量
备注

岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站
污水提升泵

潜污泵 Q=10m3/h,H=12mW=0.75kw

台

2
一用一备
柔性接头

DN100、PN1.0

只
2
止回阀

DN100、PN1.0

只
2
蝶阀

DN100、PN1.0

只
2
人工格栅
不锈钢格栅，间隙 5mm

台
1
人工格栅
不锈钢格栅间隙 15mm

台
1
移动式轴流风机

T3.5-2 6000m3/h 0.37kw

台
1
便携式有毒害气体检测仪

四合一便携式有毒害气体检测仪

台
1
AAO 一体化设备

厌氧池
Q=200m3/d W=2.5kw

台
1
池体各一个
缺氧池
好氧池
沉淀池

清水池
潜水搅拌器

OJB0.85/8-260/3-740C

台
1
预洗池
Q=1000m3/h，尺寸0.5×2×2m
组
1
1.5mm不锈钢304瓦楞板
离心风机
Q=1000m3/h，全压=1600Pa，IP55
扇
2
玻璃钢
循环水泵
Q=1m3/h，H=20m，过流不锈钢304
台
3
带雨帽
控制箱
尺寸:600x400x1500mm
台
1
SUS304
水箱
尺寸:600x500x500mm
台
3
玻璃钢，与除臭设备一体化
干簧管高、低液位计
0.8-1.0m
台
1
SUS316
倒流防止器
DN50
套
1
过滤器
DN32，装于补水管道
综合调节池
容积为80m³
套
1
尾水输送管
m
120
发电机
30kw
套
1
燃料：柴油
岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站一体化泵站
潜污泵
Q=10m3/h，H=25m，D=1200mm，3kw，玻璃钢筒体

台
2
水泵导轨
L=7500mm，含提升链
台
2
岔头乡二片区（河西）污水处理站
污水提升泵
潜污泵 Q=10m3/h,H=12mW=0.75kw
台
2
一用一备
柔性接头
DN100、PN1.0
只
2
止回阀
DN100、PN1.0
只
2
蝶阀
DN100、PN1.0
只
2
人工格栅
不锈钢格栅，间隙 5mm
台
1
人工格栅
不锈钢格栅间隙 15mm
台
1
移动式轴流风机
T3.5-2 6000m3/h 0.37kw
台
1
便携式有毒害气体检测仪
四合一便携式有毒害气体检测仪
台
1
AAO 一体化设备
Q=200m3/d W=2.5kw
台
1
潜水搅拌器
OJB0.85/8-260/3-740C
台
1
预洗池

Q=1000m3/h，尺寸0.5×2×2m

组

1

1.5mm不锈钢304瓦楞板

离心风机

Q=1000m3/h，全压=1600Pa，IP55

扇

2

玻璃钢

循环水泵

Q=1m3/h，H=20m，过流不锈钢304

台

3

带雨帽

控制箱

尺寸:600x400x1500mm

台

1

SUS304

水箱

尺寸:600x500x500mm

台

3

玻璃钢，与除臭设备一体化

干簧管高、低液位计

0.8-1.0m
台

1

SUS316

倒流防止器

DN50

套

1

过滤器

DN32，装于补水管道

综合调节池
容积为80m³
套
1
尾水输送管
m
15
发电机
30kw
套
1
燃料：柴油
深渡苗族乡污水处理站
污水提升泵
潜污泵 Q=5m3/h,H=12mW=0.55kw
台
2
一用一备
柔性接头
DN100、PN1.0
只
2
止回阀
DN100、PN1.0
只
2
蝶阀
DN100、PN1.0
只
2
人工格栅
不锈钢格栅，间隙 5mm
台
1
人工格栅
不锈钢格栅间隙 15mm
台
1
移动式轴流风机
T3.5-2 6000m3/h 0.37kw
台
1
便携式有毒害气体检测仪
四合一便携式有毒害气体检测仪
台
1
AAO 一体化设备
厌氧池
Q=100m3/d W=2.0kw
台
1
池体各一个
缺氧池
好氧池
沉淀池
清水池
潜水搅拌器
OJB0.85/8-260/3-740C
台
1
预洗池
Q=1000m3/h，尺寸0.5×2×2m
组
1
1.5mm不锈钢304瓦楞板
离心风机
Q=1000m3/h，全压=1600Pa，IP55
扇
2
玻璃钢
循环水泵
Q=1m3/h，H=20m，过流不锈钢304
台
3
带雨帽
控制箱
尺寸:600x400x1500mm
台
1
SUS304
水箱
尺寸:600x500x500mm
台
3
玻璃钢，与除臭设备一体化
干簧管高、低液位计
0.8-1.0m
台
1
SUS316
倒流防止器
DN50
套
1
综合调节池
容积为40m³
套
1
过滤器
DN32，装于补水管道
发电机
30kw
套
1
燃料：柴油
深渡苗族乡污水处理站一体化泵站
潜污泵
Q=10m3/h，H=25m，D=1200mm，3kw，玻璃钢筒体
台
2
水泵导轨
L=7500mm，含提升链
台
2
岩垅乡污水处理站
污水提升泵
潜污泵 Q=10m3/h,H=12mW=0.75kw
台
2
一用一备
柔性接头
DN100、PN1.0
只
2
止回阀
DN100、PN1.0
只
2
蝶阀
DN100、PN1.0
只
2
人工格栅
不锈钢格栅，间隙 5mm
台
1
人工格栅
不锈钢格栅间隙 15mm
台
1
移动式轴流风机
T3.5-2 6000m3/h 0.37kw
台
1
便携式有毒害气体检测仪
四合一便携式有毒害气体检测仪
台
1
AAO 一体化设备
厌氧池
Q=200m3/d W=2.5kw
台
1
池体各一个
缺氧池
好氧池
沉淀池
清水池
潜水搅拌器
OJB0.85/8-260/3-740C
台
1
预洗池
Q=1000m3/h，尺寸0.5×2×2m
组
1
1.5mm不锈钢304瓦楞板
离心风机
Q=1000m3/h，全压=1600Pa，IP55
扇
2
玻璃钢
循环水泵
Q=1m3/h，H=20m，过流不锈钢304
台
3
带雨帽
控制箱
尺寸:600x400x1500mm
台
1
SUS304
水箱
尺寸:600x500x500mm
台
3
玻璃钢，与除臭设备一体化
干簧管高、低液位计
0.8-1.0m
台
1
SUS316
倒流防止器
DN50
套
1
过滤器
DN32，装于补水管道
综合调节池
容积为80m³
套
1
发电机
30kw
套
1
燃料：柴油
岩垅乡中心学校污水处理站
污水提升泵
潜污泵 Q=10m3/h,H=12mW=0.75kw
台
2
一用一备
柔性接头
DN100、PN1.0
只
2
止回阀
DN100、PN1.0
只
2
蝶阀
DN100、PN1.0
只
2
人工格栅
不锈钢格栅，间隙 5mm
台
1
人工格栅
不锈钢格栅间隙 15mm
台
1
移动式轴流风机
T3.5-2 6000m3/h 0.37kw
台
1
便携式有毒害气体检测仪
四合一便携式有毒害气体检测仪
台
1
AAO 一体化设备
厌氧池
Q=200m3/d W=2.5kw
台
1
池体各一个
缺氧池
好氧池
沉淀池
清水池
潜水搅拌器
OJB0.85/8-260/3-740C
台
1
预洗池
Q=1000m3/h，尺寸0.5×2×2m
组
1
1.5mm不锈钢304瓦楞板
离心风机
Q=1000m3/h，全压=1600Pa，IP55
扇
2
玻璃钢
循环水泵
Q=1m3/h，H=20m，过流不锈钢304
台
3
带雨帽
控制箱
尺寸:600x400x1500mm
台
1
SUS304
水箱
尺寸:600x500x500mm
台
3
玻璃钢，与除臭设备一体化
干簧管高、低液位计
0.5-0.6m
台
1
SUS316
倒流防止器
DN50
套
1
过滤器
DN32，装于补水管道
综合调节池
容积为20m³
套
1
发电机
30kw
套
1
燃料：柴油
大崇乡污水处理站
污水提升泵
潜污泵 Q=6.5m3/h,H=12mW=0.55kw
台
2
一用一备
柔性接头
DN100、PN1.0
只
2
止回阀
DN100、PN1.0
只
2
蝶阀
DN100、PN1.0
只
2
人工格栅
不锈钢格栅，间隙 5mm
台
1
人工格栅
不锈钢格栅间隙 15mm
台
1
移动式轴流风机
T3.5-2 6000m3/h 0.37kw
台
1
便携式有毒害气体检测仪
四合一便携式有毒害气体检测仪
台
1
AAO 一体化设备
厌氧池
Q=150m3/d W=2.0kw
台
1
池体各一个
缺氧池
好氧池
沉淀池
清水池
潜水搅拌器
OJB0.85/8-260/3-740C
台
1
生物除臭滤池
Q=1000m3/h，尺寸1.5×2×2m
组
1
1.5mm不锈钢304瓦楞板
预洗池
Q=1000m3/h，尺寸0.5×2×2m
组
1
1.5mm不锈钢304瓦楞板
离心风机
Q=1000m3/h，全压=1600Pa，IP55
扇
2
玻璃钢
循环水泵
Q=1m3/h，H=20m，过流不锈钢304
台
3
带雨帽
控制箱
尺寸:600x400x1500mm
台
1
SUS304
水箱
尺寸:600x500x500mm
台
3
玻璃钢，与除臭设备一体化
干簧管高、低液位计
0.6-0.8m
台
1
SUS316
倒流防止器
DN50
套
1
过滤器
DN32，装于补水管道
综合调节池
容积为60m³
套
1
发电机
30kw
套
1
燃料：柴油
熟坪乡污水处理站
污水提升泵
潜污泵 Q=6.5m3/h,H=12mW=0.55kw
台
2
一用一备
柔性接头
DN100、PN1.0
只
2
止回阀
DN100、PN1.0
只
2
蝶阀
DN100、PN1.0
只
2
人工格栅
不锈钢格栅，间隙 5mm
台
1
人工格栅
不锈钢格栅间隙 15mm
台
1
移动式轴流风机
T3.5-2 6000m3/h 0.37kw
台
1
便携式有毒害气体检测仪
四合一便携式有毒害气体检测仪
台
1
AAO 一体化设备
厌氧池
Q=150m3/d W=2.0kw
台
1
池体各一个
缺氧池
好氧池
沉淀池
清水池
潜水搅拌器
OJB0.85/8-260/3-740C
台
1
预洗池
Q=1000m3/h，尺寸0.5×2×2m
组
1
1.5mm不锈钢304瓦楞板
离心风机
Q=1000m3/h，全压=1600Pa，IP55
扇
2
玻璃钢
循环水泵
Q=1m3/h，H=20m，过流不锈钢304
台
3
带雨帽
控制箱
尺寸:600x400x1500mm
台
1
SUS304
水箱
尺寸:600x500x500mm
台
3
玻璃钢，与除臭设备一体化
干簧管高、低液位计
0.6-0.8m
台
1
SUS316
倒流防止器
DN50
套
1
过滤器
DN32，装于补水管道
综合调节池
容积为60m³
套
1
尾水输送管
m
80
发电机
30kw
套
1
燃料：柴油
污水处理站服务范围及污水量预测

根据《洪江市农村人居环境综合整治建设项目初步设计》（以下简称“工程初设”）和《工程施工图》及建设单位提供资料，服务范围内污水主要来源于镇区居民的日常生活（冲厕、洗涤、洗浴、厨房），以及少量的沿街商铺、小型餐饮和公共服务设施（如学校、卫生院）排放的废水。各污水处理站的服务范围及污水量预测情况如下：

服务范围和人口
岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站
岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站服务区域为岔头乡集镇、学校等地，服务面积为364020m2。服务人口合计2500人。

岔头乡二片区（河西）污水处理站
岔头乡二片区（河西）污水处理站服务区域为安江镇河西社区，服务面积为470310m2。服务人口合计2000人。

深渡苗族乡污水处理站
深渡苗族乡污水处理站服务区域为深渡乡集镇、中心学校、深渡村，服务面积为115396m2。服务人口合计1200人。

4、岩垅乡污水处理站
岩垅乡污水处理站服务区域为空田村、星火村、岩垅乡集镇，服务面积为379047m2。服务人口合计2500人。

5、岩垅乡中心学校污水处理站
岩垅乡中心学校污水处理站服务区域为岩垅乡力丰村、岩垅乡中心学校，服务面积为59360m2。服务人口合计600人。
6、大崇乡污水处理站
大崇乡污水处理站服务区域为大崇乡集镇、中心学校，服务面积为186864m2。服务人口合计1900人。
7、熟坪乡污水处理站
熟坪乡污水处理站服务区域为熟坪乡集镇、中心学校等，服务面积为125332m2。服务人口合计1900人。
表2-9  各污水处理站服务面积及人口情况一览表

序号

建设地点

服务面积m2
污水收集覆盖范围m2
服务人口/人
服务范围
1

岔头乡一片区（高庙博物馆）
364020
364020
2500
岔头乡集镇、学校等地

2

岔头乡二片区（河西）
470310
470310
2000
安江镇河西社区
3

深渡苗族乡

115396
115396
1200
深渡乡集镇、中心学校、深渡村

4

岩垅乡
379047
379047
2500
空田村、星火村、岩垅乡集镇

5
岩垅乡（岩垅乡中心学校）
59360

59360

600
岩垅乡力丰村、岩垅乡中心学校
6
大崇乡
186864
186864
1900
大崇乡集镇、中心学校

7
熟坪乡
125332
125332
1900
熟坪乡集镇、中心学校等
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岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站
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岔头乡二片区（河西）污水处理站
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深渡苗族乡污水处理站
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岩垅乡污水处理站
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大崇乡污水处理站
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熟坪乡污水处理站
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岩垅乡中心学校污水处理站

图2-1  各污水处理站服务范围示意图
污水量预测

一般来说，城镇用水仅有75%-90%能够成为污水排放并收集到污水处理站，即折减系数为0.75-0.90。根据《湖南省地方标准 用水定额第3部分：生活、服务业及建筑业》（DB43/T 388.3—2025）等标准规范规定，居民生活用水量为100L/（人•d），污水量可按调查确定的居民平均日生活用水量的70%-85%进行估算。
根据以上分析，本项目各乡镇污水量指标按75L/（人•d）考虑，各镇区污水均以生活污水为主。综上核算，并考虑一定的变化系数、负荷冲击，根据《湖南省农村生活污水治理技术指南（试行）》、《洪江市农村人居环境综合整治建设项目初步设计》及建设单位提供资料，可知本项目污水站设计规模如下：

表2-10  各污水处理站设计规模

序号

建设地点

服务人口/人
设计污水量m3
设计规模m3/d

1

岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站
2500
188
200
2

岔头乡二片区（河西）污水处理站
2000
150
200
3

深渡苗族乡污水处理站

1200
90
100
4

岩垅乡污水处理站

2500
188
200
5
岩垅乡中心学校污水处理站
600
45
50
6
大崇乡污水处理站

1900
143
150
7
熟坪乡污水处理站

1900
143
150
进水、出水水质
进水水质
本项目处理污水主要为生活污水，根据住房和城乡建设部对不同区域乡村生活污水排水的调研情况、《洪江市农村人居环境综合整治建设项目可行性研究报告》、《洪江市农村人居环境综合整治建设项目初步设计》以及《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB43/1665-2019），结合洪江市已开展的污水处理站工程运行情况，确定本项目的进水水质污染物参数如下表所示。

表2-11  进水水质排放标准  单位：mg/L（pH：无量纲）
项目

pH值

CODcr

BOD5
氨氮

悬浮物
总磷

水质参数

6-9
220
120
40
135
3
出水水质
本项目设计污水处理站出水执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB43/1665-2019）一级标准。具体出水指标如下表所示。

表2-12  各污水处理站纳污水体和出水标准一览表  单位：m3/d

序号

建设地点

设计规模
纳污水体
出水标准
1

岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站
200
水溪
地标一级
2

岔头乡二片区（河西）污水处理站
200
无名小溪
地标一级
3

深渡苗族乡污水处理站
100
公溪河
地标一级
4

岩垅乡污水处理站
200
浙溪
地标一级
5
岩垅乡中心学校污水处理站
50
浙溪
地标一级
6
大崇乡污水处理站
150
小龙江
地标一级
7
熟坪乡污水处理站
150
母溪河
地标一级
表2-13  出水水质排放标准  单位：mg/L（pH：无量纲）
执行标准
pH值

CODcr
BOD5
氨氮
悬浮物
总磷
出水

水质
一级标准
6-9
60
/
8（15）
20

1
注：氨氮括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

污水管网设计
污水管网工程量
根据建设单位提供的资料，岔头乡二片区(河西)已建部分主干管，岔头乡一片区（高庙博物馆）、深渡苗族乡、岩垅乡、大崇乡、熟坪乡无现有污水管网，本项目需建设配套污水管网共51926m。根据《工程初设》和《工程施工图》及建设单位提供资料，岔头乡一片区（高庙博物馆）、岔头乡二片区（河西）、深渡苗族乡、岩垅乡及岩垅乡中心学校、大崇乡、熟坪乡污水处理站配套主管管线长度各为5512m、1803m、1810m、3961m、2280m、2177m，本工程新建管网采取雨污分流制，对雨污混接点进行分流。各污水处理站管网穿越水体、道路情况及配套污水管网工程量详见下表。
表2-14  各污水处理站管网穿越水体、道路情况一览表
序号
污水处理站
管网穿越道路或水体名称
道路级别或水质类别
穿越方式及工艺
穿越长度
岔头乡一片区（高庙博物馆）
/
/
/
/
岔头乡二片区（河西）
/
/
/
/
深渡苗族乡
省道S334
二级公路
顶管穿越
13m
岩垅乡
/
/
/
/
大崇乡
/
/
/
/
熟坪乡
/
/
/
/
岩垅乡中心学校
/
/

/

/

表2-15  各污水处理站配套污水管网工程量一览表

序号

名称

规格

单位

数量

备注

岔头乡一片区（高庙博物馆）
双壁波纹管(HDPE)

DN400

m

685

主管

焊接钢管

DN300

m

30
主管
双壁波纹管(HDPE)

DN300

m

4797

主管
双壁波纹管(HDPE)

DN200

m
2004

支管
排水PVC-U

DN150

m
4000

接户管
沥青道路破除与恢复

/
m2
2740

按平均2m宽度进行破除及恢复

混凝土道路破除与恢复

/
m2
3704

按平均2m宽度进行破除及恢复
SMC化粪池

SMC-2.0 2立方容积

座
70

沉泥井

钢混Φ1000

座
48
检查井
钢混Φ1000
座
175

检查井

钢混Φ1250

座
2

岔头乡二片区（河西）污水处理站
双壁波纹管(HDPE)
DN400
m
285
主管
双壁波纹管(HDPE)
DN300
m
1518
主管
双壁波纹管(HDPE)
DN200
m
695
支管
排水PVC-U
DN150
m
4500
接户管
沥青道路破除与恢复
/
m2
220
按平均2m宽度进行破除及恢复
混凝土道路破除与恢复
/
m2
2726
按平均2m宽度进行破除及恢复
SMC化粪池
SMC-2.0 2立方容积
座
50
沉泥井
钢混Φ1000
座
21
检查井
钢混Φ1000
座
61
检查井
钢混Φ1250
座
1
双壁波纹管(HDPE)
DN400
m
500
已建主管
深渡苗族乡污水处理站
双壁波纹管(HDPE)
DN400
m
285
主管
双壁波纹管(HDPE)
DN300
m
1518
主管
双壁波纹管(HDPE)
DN200
m
1084
支管
排水PVC-U
DN150
m
4500
接户管
沥青道路破除与恢复
/
m2
0
按平均2m宽度进行破除及恢复
混凝土道路破除与恢复
/
m2
1205
按平均2m宽度进行破除及恢复
SMC化粪池
SMC-2.0 2立方容积
座
50
沉泥井
钢混Φ1000
座
18
检查井
钢混Φ1000
座
62
检查井
钢混Φ1250
座
1
岩垅乡、岩垅乡中心学校污水处理站
双壁波纹管(HDPE)
DN400
m
1082
主管
焊接钢管

DN300

m

67

主管

双壁波纹管(HDPE)
DN300
m
2812
主管
双壁波纹管(HDPE)
DN200
m
2635
支管
排水PVC-U
DN150
m
4000
接户管
沥青道路破除与恢复
/
m2
2710
按平均2m宽度进行破除及恢复
混凝土道路破除与恢复
/
m2
1516
按平均2m宽度进行破除及恢复
SMC化粪池
SMC-2.0 2立方容积
座
70
沉泥井
钢混Φ1000
座
45
检查井
钢混Φ1000
座
123
检查井
钢混Φ1250
座
2
大崇乡污水处理站
双壁波纹管(HDPE)
DN400
m
495
主管
焊接钢管
DN300
m
30
主管
双壁波纹管(HDPE)
DN300
m
1755
主管
双壁波纹管(HDPE)
DN200
m
1873
支管
排水PVC-U
DN150
m
4000
接户管
沥青道路破除与恢复
/
m2
300
按平均2m宽度进行破除及恢复
混凝土道路破除与恢复
/
m2
2488
按平均2m宽度进行破除及恢复
SMC化粪池
SMC-2.0 2立方容积
座
70
沉泥井
钢混Φ1000
座
23
检查井
钢混Φ1000
座
71
熟坪乡污水处理站
双壁波纹管(HDPE)
DN400
m
595
主管
焊接钢管
DN300
m
29
主管
双壁波纹管(HDPE)
DN300
m
1553
主管
双壁波纹管(HDPE)
DN200
m
1092
支管
排水PVC-U
DN150
m
4000
接户管
混凝土道路破除与恢复
/
m2
2552
按平均2m宽度进行破除及恢复
SMC化粪池
SMC-2.0 2立方容积
座
70
沉泥井
钢混Φ1000
座
23
检查井
钢混Φ1000
座
64
检查井

钢混Φ1250

座

1
配套污水管道铺设情况
根据《工程初设》和《工程施工图》及建设单位提供资料，配套污水管线铺设方式主要采取地埋式或沿桥梁敷设。
岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站：岔头乡一片区(高庙博物馆)主要敷设一条污水主干管，从集镇区南部旅游区沿彩虹路自西向东敷设管道，污水收集采用“泵站提升+自流汇入" 相结合的方式。岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站一体化泵站位于集镇区竹山园村村民委员会旁菜地，于污水处理设备西南面约870米处，泵站周边区域的污水，经该一体化泵站加压提升后输送至污水处理站;其余区域符合自流条件的污水，则通过管网自然导流，直接汇入污水处理站，最终共同进入处理系统，处理达标的尾水可直接采用120m专用管道排入水溪。

岔头乡二片区（河西）污水处理站：岔头乡二片区(河西)已建500m主干管，管径为DN300-400，但目前片区内住户暂未接入主干管，设计将现有主干管接入污水处理站，同时新建分支管，将未纳入污水管道居民排污进水收集纳管，所有管线均可自流进入处理站，处理达标的尾水可直接采用15m专用管道排入无名小溪。
深渡苗族乡污水处理站：深渡乡主要敷设一条污水主干管，从集镇区自东向西沿河滩敷设至污水处理站，污水收集采用“泵站提升+自流汇入" 相结合的方式。深渡苗族乡污水处理站一体化泵站位于集镇区竹山园村村民委员会旁菜地，于污水处理设备西南面约870米处，泵站周边区域的污水，经该一体化泵站加压提升后输送至污水处理站;其余区域符合自流条件的污水，则通过管网自然导流，直接汇入污水处理站，最终共同进入处理系统，处理达标的尾水可直接采用专用管道排入公溪河。

岩垅乡、岩垅乡中心学校污水处理站：岩垅乡主要敷设两条污水主干管，岩垅乡从集镇区自南向北沿河敷设至污水处理站，岩垅乡中心学校从岩垅乡力丰村自南向北沿河敷设至污水处理站，所有管线均可自流分别进入岩垅乡、岩垅乡中心学校处理站，处理达标的尾水可直接采用专用管道排入浙溪。

大崇乡污水处理站：大崇乡主要敷设一条污水主干管，从集镇区自南向北沿道路敷设至污水处理站，河东片区污水收集后通过一条架管流入干管，所有管线均可自流进入处理站，处理达标的尾水可直接采用专用管道排入小龙江。
熟坪乡污水处理站：熟坪乡主要敷设一条污水主干管，从集镇区北部自东向西沿河敷设至污水处理站，所有管线均可自流进入处理站，处理达标的尾水可直接采用专用管道排入母溪河。
各污水处理站配套污水管网铺设情况详见附图2。

管渠设计

断面形式
常用的管渠断面形式主要有圆形、矩形、梯形、带低流槽的矩形、弧形流槽的矩形以及椭圆形、马蹄形等。结合洪江市各个乡镇排水的具体情况，为保证管渠在不同的流量条件下均能满足最低流速要求，并且尽量降低管渠纵向坡度，减少管渠埋深，经过对各种不同形式断面的管渠进行静力学、水力学、经济学以及管理维护等方面的计算与比较，最终确定采用矩形断面形式作为各乡镇污水管道的设计断面形式。
管材选择

混凝土管刚性较强，但施工成本及难度较大，且混凝土管很容易渗漏，一般不适用于污水管的使用；玻璃钢夹砂管成本较高，不适于农村的大面积使用。考虑到本项目工程属于农村生活污水工程，不同于市政工程，一般的HDPE（高密度聚乙烯）双壁波纹管足够保证排水需求，且该种管成本较低，刚性适中，施工较为容易；所以选取HDPE双壁波纹管及焊接钢管作为污水主干管，为进一步降低成本与满足接户工程的要求  
结构设计
工程设计要求

本工程安全等级为二级，基础设计等级为丙级，结构设计使用年限为50年，抗震设防烈度为6度，抗震等级为三级。

管道设计

施工排水
采用干槽施工，若沟槽开挖深度超过3米且易塌方，需在槽两侧布置轻型井点，将地下水位降至槽底以下0.5米。
管槽开挖
施工应依据本工程设计管线位置及土质情况和地下水位情况，确定管道开槽形式，采用明挖开槽的施工方法，当沟槽挖深大于4米时，根据现场情况可采用上部放坡开槽、下部支撑的混合开槽方式,沟槽边坡坡度应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008 的相关规定;开挖及回填土方现场计量为准。沟槽一般有三种形式：直槽（图一）、梯形槽（图二）、混合槽（图三）。
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管道基础

HDPE管采用砂石基础。

污水处理工艺管道采用PVC-U管，铺设原则为“小管让大管，有压让无压”，垂直埋深顺序由上到下为雨水管、污水管、给水管。
管道开挖与现场定线施工原则：严格按照设计图纸给定的井位坐标及管道设计高程进行测量放线，确定开挖沟槽的中心线及边线，在正式机械开挖前，必须对施工范围内的既有地下管线（如原有给水管、电力电缆、通信光缆、燃气管等）进行详细探查。
若管线敷设在现状明渠、水塘中及垃圾杂土等软弱土层时,基础处理方法确定如下:当淤泥或软土位于槽底以下50cm以内，应先清淤至原状土,再在管道基础底部换填 30cm的砂砾或碎石,在检查井下换填50cm的砂砾或碎石，换填宽度应与沟槽底宽-致，再按管道基础施作;当管道开槽槽底标高座落于淤泥层之上时，且下挖0.5米后，仍为淤泥层，则应抛块石挤淤至该基层稳定,块石间用碎石、石粉填严，至管道基础底部，换填宽度应与沟槽底宽一致，再按管道基础施作,以保证管道基底坚实稳定;如遇特殊情况通知设计人解决。

管道铺设前必须清除为底内的杂物如:块状物、坚硬物，然后做管道基础，整平夯实后方可施工。采用人工配合挖掘机或吊车下管。若用挖掘机，需用专用尼龙吊带，严禁用钢丝绳直接捆绑管材（易勒坏防腐层或管壁），一般从下游向上游进行，承口朝向施工前进的反方向（即承口向上游，插口向下游），便于后续连接。
管道安装完毕后，应按设计要求及规范规定进行功能性试验。给水管道必须进行水压试验，包括强度试验和严密性试验，排水管道必须进行闭水试验。具体执行标准参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）。
在进行沟槽开挖修平后，必须进行基础承载力检测，管道基础地基承载力要求不小于120kN/m2，检查井基础地基承载力要求不小于150kN/m2，且应满足道路要求。

管槽内回填
管道铺设后应及时进行回填，回填时应留出管道连接部位，管道两侧和管顶以上的回填高度不小于 0.5 米。排水管道连接部位应待密闭性检验合格后及时回填。

沟槽覆土应在管道隐蔽工程验收合格后进行，覆土前必须将槽底杂物清理干净。

3)沟槽回填应从管道、检查井等构筑物两侧同时对称进行,并确保管道和构筑物不产生位移。必要时应采取限位措施。

4)回填时沟槽内应无积水，回填土中不得含有石块、砖及其它杂硬物。

5)HDPE管回填采用中、粗砂至管顶以上0.5米，中砂:粒径大于0.25mm的颗粒质量超过总质量50%;粗砂:粒径大于0.5mm 的颗粒质量超过总质量50%。从管底至管顶以上0.5米范围内，必须采用人工回填，严禁用机械推土回填。管顶05米以上沟槽采用机械回填时应从管道轴线两侧同时均匀进行，并夯实、碾压，每层回填高度不大于0.2米。

6)沟槽回填时应严格控制管道的竖向变形。当HDPE管管径较大、管顶覆土较高时，可在管内设置临时支撑或采取预变形等措施。管道竖向变形率应满足规范要求。
检查井设计
检查井最大间距根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021)及《镇(乡)村排水工程技术规程》(CJJ124-2008)的要求进行确定:

(1)检查井的位置应设在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处及直线管段上每隔一定距离处。

(2)污水管道、雨水管道和合流管道的检査井井盖应有标识。

(3)检查井宜采用成品井，其位置应充分考虑成品管节的长度，避免现场切割。检查井不得使用实心黏土砖砌检査井。砖砌和钢筋混凝土检查井应采用钢筋混凝土底板。

(4)检查井在直线管段的最大间距应根据疏通方法等的具体情况确定，在不影响街坊接户管的前提下，宜按下表的规定取值。无法实施机械养护的区域，检查井的间距不宜大于40m。

（5）检查井周围回填：井室周围50cm范围内，严禁使用原槽土回填，必须采用石灰土（灰土）或水泥稳定碎石等半刚性材料回填，管道与检查井应同时进行回填，防止井体悬空或受力不均导致断裂。
接户工程
接户管应严格按照设计坡度和相应的标高进行施工，误差范围按《给水排水管道工程施工及验收规范》执行。出户排水管坡度不小于0.01。

出户支管：生活污水出户管采用PVC-U平壁管，公称外径DN150，环刚度8kN/m2，橡胶圈接口，砂垫层基础。施工标准详见给排水标准图集5悬浮物907-5及《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；检查井前后连接管道采用管顶平接。生活污水支管接管顺序为：各住户的化粪池-出户井-主管检查井。

其它需要说明的问题：本项目实施后，对于要求接入本次设计管道的其它排水管线建设必须按照本项目的设计标高进行。

管材及接口

出户排水管选择PVC-U平壁管，接口形式采用橡胶圈接口。管道与检查井采用刚性连接，施工参见CECS164：2004，清理插口外侧和承口内侧，确保无泥土、油污，将橡胶圈正确套在插口上，确保无扭曲，采用手拉葫芦或专用紧管器将插口拉入承口，到位后检查回弹情况，确保间隙均匀。
管道基础
应根据地质情况、开挖深度、管材类型、地下水位等情况设置管道基础。支模浇筑C15或C20混凝土平基，表面原浆抹光。待平基强度达到5MPa后，安放管道，再支模浇筑管座混凝土（“120度”或“180度”包角）。
管道附属设施
检查井砌筑：采用MU10实心粘土砖或混凝土模块砌筑，M10水泥砂浆勾缝（必须采用水泥砂浆，不得用混合砂浆，以防污水腐蚀）

预留支管：对于接户管（入户管），在检查井井壁上需预留DN300或DN200的短管，伸出井壁20cm，并用管堵封死，方便农户后续接入。

注意事项

农户的接户工程应将农户卫生间污水、厨房污水和洗涤污水等各类污水接入。

接户管安装一般应遵循横平竖直的原则，以保持适用和外观整洁，对于部分户外管道无法填埋裸露的接户管应采取防冻防晒措施，一般可用保温材料包扎管道，并用胶带捆扎。

为防止臭气回溢，须在卫生间、厨房出水立管设置“S”型存水弯。若不能满足最小离地距离，可在埋地横管设置“P”型存水弯。

厨房污水，化粪池污水，洗涤污水应分开进入检查井，严禁将厨房、洗涤污水接入化粪池。

洗涤污水进入主、支管前应设置隔油隔渣井，一般采用塑料检查井并设置过滤网，对于临近主、支管的化粪池污水，可直接就近接入主管检查井。

饭店等餐饮废水必须经隔油池（器）预处理后再接入管网系统。

本设计与现状道路相交处排水管线高程均从相关设计施工图中查得，施工时，应复核现状道路已设计或已建管线位置、高程，确保无误后方可施工。

管线位于道路填方处，需待道路回填至路床设计标高后，再进行开挖施工；管线位于低洼路段时，应清除垃圾、腐质土、有机杂物等，再采用优质土回填至设计管道管顶1米处，压实后再进行沟槽开挖、回填。

总平面布置

岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站总平面布置

厂区总平面设计

总平面按照污水处理规模200m3/d设计，厂区主要包括：综合调节池（含格栅井、调节池、污泥池、紫外消毒）、AAO一体化设备。厂区自东南向西北布局，依次为综合调节池、AAO一体化设备。其中，一体化泵站位于集镇区竹山园村村民委员会旁菜地，位于污水处理设备西南面约870米处。占地35m2（合0.05亩），设计规模70m3/d，自带粉碎型格栅，为地埋式泵站。
污水处理区及厂区四周设置绿化隔离带，以植树为主，广植草皮，保证污水处理区及厂区有良好的生态环境空间。新建进厂道路宽4.0m，面积697m2，采用混凝土路面，与厂区西南面现有水泥道路连接，便于人员及车辆的进出，将出入口设置在厂区西北面。厂区范围总征地面积1799m2（合2.7亩）。
厂区竖向设计

厂区自然地形标高为155.35m，东面14m处为水溪，自北向南经1200m流入沅江。综合考虑厂区景观及交通组织，污水处理站场地平整标高为155.35m。污水处理站厂区地坪标高高出区域河道10年一遇防洪水位，厂区可自身防洪。厂区西面已铺设完成的水泥道路与厂区自然地形平齐。

厂区进水管（管径DN400）的管底标高为153.72m；出水管（管径D159×4.5）的管底标高为154.919m，污水处理站尾水可自流排入水溪。
岔头乡二片区（河西）污水处理站总平面布置

厂区总平面设计

总平面按照污水处理规模200m3/d设计，厂区主要包括：综合调节池（含格栅井、调节池、污泥池、紫外消毒）、AAO一体化设备。厂区构（建）筑物主要布置在西面和东面，自西向东布局依次为AAO一体化设备、综合调节池。
污水处理区及厂区四周设置绿化隔离带，以植树为主，广植草皮，保证污水处理区及厂区有良好的生态环境空间。新建进厂道路宽4.0m，面积100m2，采用混凝土路面，厂区东面为现有乡道，与厂区东面现有水泥道路连接，便于人员及车辆的进出，将出入口设置在厂区东面，各构（建）筑物轴线尽量与道路保持平行，厂区道路设有一定纵向坡度，便于路面雨水收集排放。厂区范围总征地面积741.17m2（合1.1亩）。
厂区竖向设计

厂区自然地形标高为164.50m，北面15m处为无名小溪，自西向东经80m流入沅江。综合考虑厂区景观及交通组织，污水处理站场地平整标高为164.50m。污水处理站厂区地坪标高高出区域河道10年一遇防洪水位，厂区可自身防洪，但需要考虑雨水排放，并与厂区周围道路协调，厂区部分主要道路设计标高在164.50-168.20m左右。
厂区进水管（管径DN400）的管底标高为160.33m；出水管（管径D219×4.5）的管底标高为161.55m，污水处理站尾水可自流排入无名小溪。
深渡苗族乡污水处理站总平面布置

厂区总平面设计

总平面按照污水处理规模100m3/d设计，厂区主要包括：综合调节池（含格栅井、调节池、污泥池、紫外消毒）、AAO一体化设备。厂区构（建）筑物主要布置在北面及东面，其中综合调节池设置于北侧，一体化设备设置于东侧。其中，一体化泵站位于集镇区深渡村村民委员会对面马路边，位于污水处理设备东面约700米处。占地368.04m2（合0.55亩），设计规模50m3/d，自带粉碎型格栅，为地埋式泵站。
污水处理区及厂区四周设置绿化隔离带，以植树为主，广植草皮，保证污水处理区及厂区有良好的生态环境空间。厂区西北面为现有乡道，便于人员及车辆的进出，将出入口设置在厂区西北面，并新建进厂道路与西北面现有道路相连，进厂道路宽1.5m，面积25m2，采用混凝土路面，各构（建）筑物轴线尽量与道路保持平行，厂区道路设有一定纵向坡度，便于路面雨水收集排放。厂区范围总征地面积368.04m2（合0.55亩）。
厂区竖向设计

厂区自然地形标高为186.50m，西侧为公溪河。综合考虑厂区景观及交通组织，污水处理站场地平整标高为186.50m。污水处理站厂区地坪标高高出区域河道10年一遇防洪水位，厂区可自身防洪，但需要考虑雨水排放，并与厂区周围道路协调，厂区部分主要道路设计标高在188.50m左右。
厂区进水管（管径DN400）的管底标高为183.62m；出水管（管径D219×4.5）的管底标高为185.91m，污水处理站尾水可自流排入公溪河。

岩垅乡污水处理站总平面布置

厂区总平面设计

总平面按照污水处理规模200m3/d设计，厂区主要包括：综合调节池（含格栅井、调节池、污泥池、紫外消毒）、AAO一体化设备。厂区构（建）筑物主要布置在北面及西南面，其中综合调节池设置于北侧，AAO一体化设备设置于组合池西南面。
污水处理区及厂区四周设置绿化隔离带，以植树为主，广植草皮，保证污水处理区及厂区有良好的生态环境空间。并新建进厂道路与西面现有道路相连，进厂道路宽4.0m，面积84.16m2，采用混凝土路面。将出入口设置在厂区东面。厂区范围总征地面积482.81m2（合0.72亩）。
厂区竖向设计

厂区自然地形标高为192.50m，西面为浙溪。综合考虑厂区景观及交通组织，污水处理站场地平整标高为192.50m。污水处理站厂区地坪标高高出区域河道10年一遇防洪水位，厂区可自身防洪，但需要考虑雨水排放，并与厂区周围道路协调，厂区部分主要道路设计标高在195.00m左右。
厂区进水管（管径DN400）的管底标高为190.89m；出水管（管径D219×8）的管底标高为192.17m，污水处理站尾水可自流排入浙溪。
岩垅乡中心学校污水处理站
厂区总平面设计

总平面按照污水处理规模50m3/d设计，厂区主要包括：综合调节池（含格栅井、调节池、污泥池、紫外消毒）、AAO一体化设备。厂区构（建）筑物由西北至东南布置，其中综合调节池设置于东南侧，AAO一体化设备设置于组合池西北面。
污水处理区及厂区四周设置绿化隔离带，以植树为主，广植草皮，保证污水处理区及厂区有良好的生态环境空间。厂区东面为现有岩垅乡中心学校道路，将出入口设置在厂区东面。厂区范围总征地面积164.02m2（合0.25亩）。
厂区竖向设计

厂区自然地形标高为193.18m，西面为浙溪。综合考虑厂区景观及交通组织，污水处理站场地平整标高为193.18m。污水处理站厂区地坪标高高出区域河道10年一遇防洪水位，厂区可自身防洪，但需要考虑雨水排放，并与厂区周围道路协调，厂区部分主要道路设计标高在195.00m左右。
厂区进水管（管径DN400）的管底标高为199.19m；出水管（管径D219×8）的管底标高为192.17m，污水处理站尾水可自流排入浙溪。
大崇乡污水处理站总平面布置

厂区总平面设计

总平面按照污水处理规模150m3/d设计，厂区主要包括：综合调节池（含格栅井、调节池、污泥池、紫外消毒）、生物除臭滤池、AAO一体化设备。厂区构（建）筑物主要布置在北面及东面，其中综合调节池设置于北侧，AAO一体化设备设置于东侧，生物除臭滤池设置于AAO一体化设备西侧。
污水处理区及厂区四周设置绿化隔离带，以植树为主，广植草皮，保证污水处理区及厂区有良好的生态环境空间。厂区西面为现有水泥道路，便于人员及车辆的进出，将出入口设置在厂区西面，并新建进厂道路与西面现有道路相连，进厂道路宽3.0m，面积213.18m2，采用混凝土路面。厂区范围总征地面积488.57m2（合0.73亩）。
厂区竖向设计

厂区自然地形标高在239.00~242.70m左右，东侧为小龙江。综合考虑厂区景观及交通组织，污水处理站场地平整标高为240.85m。污水处理站厂区地坪标高高出区域河道10年一遇防洪水位，厂区可自身防洪，但需考虑雨水排放，并与厂区周围道路协调，厂区西面现有水泥道路与出厂道路相连，厂区部分主要道路设计标高在242.50m左右。
厂区进水管（管径DN400）的管中心标高为239.00m；出水管（管径D108×4）的管中心绝对标高小于238.87m，污水处理站尾水可自流排入小龙江。
熟坪乡污水处理站总平面布置

厂区总平面设计

总平面按照污水处理规模150m3/d设计，厂区主要包括：综合调节池（含格栅井、调节池、污泥池、紫外消毒）、AAO一体化设备。厂区构（建）筑物主要布置在西北面及东面，其中综合调节池设置于西北面，AAO一体化设备设置于东面，中部设置有一个停车坪。
污水处理区及厂区四周设置绿化隔离带，以植树为主，广植草皮，保证污水处理区及厂区有良好的生态环境空间。新建进厂道路宽3.0m，面积15m2，采用混凝土路面，与厂区西面现有水泥道路连接，便于人员及车辆的进出，将出入口设置在厂区西面。厂区范围总征地面积689m2（合1.03亩）。
2、厂区竖向设计

厂区自然地形标高在236.40~240.50m左右，东面80m处为母溪河，自东南向西北经22.66km流入沅江。综合考虑厂区景观及交通组织，污水处理站场地平整标高为238.45m。污水处理站厂区地坪标高高出区域河道10年一遇防洪水位，厂区可自身防洪，但需考虑雨水排放，并与厂区周围道路协调，厂区西面现有水泥道路与出厂道路相连，厂区部分主要道路设计标高在240.50m左右。
厂区进水管（管径DN400）的管底标高为235.50m；出水管（管径D108×4）的管底标高为234.90m，污水处理站尾水可自流排入母溪河。
本项目各污水处理站的厂区总平面布置详见附图2。
公用工程

给、排水工程
给水

项目厂区水源来自于当地市政自来水管网，由附近给水管道接入。

本项目污水处理站属于一体化设施，委托第三方公司员工进行定期巡检、清渣，巡检人员均不在厂内食宿，即本项目运营期无员工生活用水。项目用水主要为药剂配制用水和污水处理系统内反冲洗用水，其中污水处理系统内反冲洗用水直接使用处理达标的尾水，系统内循环，不新增废水量和污染物。因此，本评价不对其进行定量分析。
药剂配制用水：污水处理过程中，絮凝剂、混凝剂水溶液的投加工艺更容易控制，且投药均匀性也较好，因此本项目污水处理站使用其水溶液对污水进行絮凝沉淀处理。用水采用新鲜自来水，由市政供给。其中絮凝剂与水的配比是1:25，混凝剂与水的配比是1:5，则岔头乡一片区（高庙博物馆）、岔头乡二片区（河西）、深渡苗族乡、岩垅乡、大崇乡、熟坪乡、岩垅乡中心学校污水处理站所需的药剂配制用水量各为28.25t/a（0.077t/d）、28.25t/a（0.077t/d）、14.125t/a（0.039t/d）、28.25t/a（0.077t/d）、21.05t/a（0.058t/d）、21.05t/a（0.058t/d）、7.19t/a（0.02t/d），总用水量为148.17t/a（0.406t/d），均加入处理的污水中，无废水产生。
排水

项目排水实行雨污分流制。

厂区雨水由道路雨水口收集后汇入厂区雨水管道，并自流入厂外沟渠。

本项目无员工生活污水，则站内废水主要为污水处理系统内反冲洗废水和污泥脱水废水，其中污水处理系统内反冲洗用水直接使用处理达标的尾水，系统内循环；污泥脱水废水来源于系统内，两类废水均不新增废水量和污染物，即站内废水与进站生活污水（自流）统一经各污水处理站处理达标后排入受纳水体。岔头乡一片区（高庙博物馆）、岔头乡二片区（河西）、深渡苗族乡、岩垅乡、岩垅乡中心学校、大崇乡、熟坪乡污水处理站废水处理达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB43/1665-2019）一级标准分别排入水溪、无名小溪、公溪河、浙溪、母溪河、小龙江。
供电工程

本项目用电由当地市政供电系统供给，供电条件可以满足项目日常需要。

厂区绿化

为使厂区有良好的工作环境，减少噪音、灰尘及污水气味干扰，应在厂区进行大面积绿化。整个绿化以草皮为主，配以适量建筑草坪及低矮树木和花草，使厂区充满活力与生机。
生产班制、劳动定员

本项目污水处理站属于一体化设施，委托第三方公司员工进行定期巡检、清渣。污水处理站年运营天数为365天，24小时/天，巡检人员不在厂内食宿。

	工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述
施工期工艺流程

本项目建设内容主要为建设深渡苗族乡、熟坪乡、岔头乡、大崇乡、岩垅乡等7个集中式污水处理设施（总处理规模1050m3/d）、岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站一体化泵站（70m3/d）、深渡苗族乡污水处理站一体化泵站（50m3/d）及配套污水管网（共51926m），以及深渡苗族乡、岔头乡一片区（高庙博物馆）、岔头乡二片区（河西）、大崇乡、岩垅乡、熟坪乡进厂道路（1134.34m2）。施工期包括污水处理站的基础工程、主体工程施工和设备安装调试阶段及配套污水管网、一体化泵站、进厂道路建设施工，施工期污染物主要为废气、废水、噪声及固废，预计施工期约12个月。
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图2-2  污水处理站施工期工艺流程及产污节点图
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图2-3  管网建设流程及产污节点图
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图2-4  进场道路建设流程及产污节点图[image: image13.png]ML, FTEK HIER, fEIES
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图2-5  一体化泵站建设流程及产污节点图
①污水处理站基础工程施工：包括土方（挖方、填方）、地基处理（岩土工程）与基础施工，施工主要用到的机械设备为打桩机、挖土机、运土卡车等，此过程主要产生施工扬尘、施工废水、生活污水、施工噪声、施工固废和生活垃圾。

②污水处理站主体工程施工：主体工程是各构（建）筑物的修建，施工主要用到的机械设备为挖土机、装载机、夯实机、压路机等大型机械和电钻、电锯等小型机械，此过程主要产生施工扬尘、施工废水、生活污水、施工噪声、施工固废和生活垃圾。

③污水处理站设备安装调试阶段：本项目在主体工程和辅助工程建设完成后，主要是设备的安装和调试，此过程主要产生设备安装调试噪声、废包装。

④管网建设施工阶段：主要修建污水处理站配套污水管网，此过程主要产生施工扬尘、施工噪声和施工固废。

⑤进场道路施工阶段：主要修建进场道路，路基开挖采用挖掘机进行开挖，此过程主要产生施工扬尘、施工噪声和施工固废。
⑥一体化泵站施工阶段：主要修建一体化泵站，分层开挖控制深度，随挖随支支护结构，使用吊车将泵站吊入基坑，此过程主要产生施工扬尘、施工噪声和施工固废。
运营期工艺流程
项目由污水处理站厂区及配套污水管网工程组成，管网工程基本为地下管道，一体化泵站均为地埋式泵站，运营期基本不产生污染，项目运营期产污环节主要为污水处理站厂区。
运营期工艺流程及产污节点
根据建设单位提供资料，7个污水处理站工艺流程基本一致，其中岔头乡一片区（高庙博物馆）及深渡苗族乡污水处理站设置一体化泵站，工艺流程及产污节点详见下图：[image: image14.png]TR, 1B, TR, g5,
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图2-6  岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站工艺流程及产污节点图
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图2-7  岔头乡二片区（河西）污水处理站工艺流程及产污节点图
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图2-8  深渡苗族乡污水处理站工艺流程及产污节点图
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图2-9  岩垅乡污水处理站工艺流程及产污节点图
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图2-10  岩垅乡中心学校污水处理站工艺流程及产污节点图
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图2-11  大崇乡污水处理站工艺流程及产污节点图
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图2-12  熟坪乡污水处理站工艺流程及产污节点图
污水处理工艺比选及介绍
污水处理工艺比选
根据《工程初设》及建设单位提供资料，建设单位参照《村镇生活污染防治最佳可行技术指南(试行)》（2017年7月）、《湖南省农村生活污水治理技术指南（试行）》和《湖南省农村生活污水治理专项规划指导意见》，常用治理工艺比选详见下表。

表2-16  常用治理模式及工艺对比表
治理模式

治理工艺

适用范围

优点

缺点

集中治理达标排放
预处理+曝气生物滤池

适用土地资源短缺、经济条件好、建设资金和运行费用有保障、布局相对集中、人口规模较大、以片区为单位的单村集中式生活污水处理，尤其适合周边接纳水体（如河流、湖泊、水库等）对排水氮、磷浓度有严格控制要求（需达到一级A及以上标准）的区域

处理效率高，出水水质好，占地面积小

容易堵塞，需频繁反冲洗，运行能耗相对较高

预处理+A/O生物接触氧化

适用土地资源短缺、经济条件好、建设资金和运行费用有保障、布局相对集中、人口规模较大、以片区为单位的单村集中式生活污水处理，周边接纳水体对排水氮磷浓度有较高要求

运行管理极其简单，污泥产量低

填料容易堵塞和结球，布气布水系统易损坏，有异味和泡沫

A/0工艺

适用土地资源短缺、经济条件好、建设资金和运行费用有保障、布局相对集中、人口规模较大、以片区为单位的单村集中式生活污水处理，出水水质要求高、用地紧张的新型农村社区，以及接入民宿农家乐等水量大、水质差的生活污水处理系统

流程简单，无需外加碳源，占地小
除磷效果较差，通常需配合化学除磷，能耗较高
A2O工艺

适用土地资源短缺、经济条件好、建设资金和运行费用有保障、布局相对集中、人口规模较大、以片区为单位的单村集中式生活污水处理，出水水质要求高、用地紧张的新型农村社区，以及接入民宿、农家乐等水量大、水质差的生活污水处理系统

污染物去除效率高，运行稳定，有较好的耐冲击负荷，技术成熟，是目前集中式高标准处理的主流工艺

能耗较高
从上表可以看出，以上工艺方案各有特点，但从运行可靠性、脱氮保障率、水质稳定达标来看，以AAO工艺最优，故本项目采用AAO污水处理工艺。本项目根据洪江市集镇、农村生活污水特征和前期污水站建设经验，并按照出水标准选择工艺，6个污水处理站均选择AAO污水处理工艺。

同时，参考洪江市已开展的污水处理站建设经验，结合市场情况，一体化污水处理设施存在建设周期短、占地面积小、维护方便、节约投资等方面的优势。故本项目AAO工艺拟采用一体化污水处理设施进行工程主体建设。

A2O一体化污水处理工艺
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图2-13  A2O一体化污水处理工艺流程图
本项目7个污水处理站均主要采用“综合调节池+AAO+一体化设备+紫外消毒”的处理工艺。

综合调节池
综合调节池由格栅井、调节池、污泥池组成，钢筋混凝土结构。

1）格栅井：生活污水中含有较多的大颗粒及纤维状杂质，为防止潜污泵堵塞，并尽量减少进入后级废水处理系统中的悬浮物，本工程采用不锈钢人工格栅，格栅安装在格栅井内，设2道，包括粗格栅及细格栅，安装角度均为 90°，粗格栅条间隙为 15mm，细格栅栅距 5mm，定期人工清捞，可有效防止水泵与后续管路系统被堵塞，降低后续处理装置工作负荷。

2）调节池：污水经提升泵提升进入调节池进行水量、水质的调节均化，保证后续处理系统水量、水质的均衡、稳定，经格栅之后较小悬浮颗粒还可以在此沉淀，又对污水中有机物起到一定的降解功效,提高整个系统的抗冲击性能和处理效果。
3）污泥池：通过重力压缩的方法减少污泥中的水分，降低污泥体积。

4）控制方式：潜污泵设有过载过热等常规保护，可现场就地控制及远程集中自动控制，调节池设超声波液位计，以液位控制自动运行，高液位启泵，低液位停泵。潜污泵具备自动轮值功能。潜水式吸砂泵根据液位控制启停。潜污泵（排泥）要求实现时间控制运行功能（运行的时长和时间间隔可调）。潜水搅拌机根据进出水水质情况及污泥情况变频调速。

AAO一体化污水处理设备

AAO一体化污水处理设备包含厌氧区、缺氧区、好氧区、沉淀区和清水区以及紫外灯消毒渠，主要用于处理污水中的CODcr、BOD5、氨氮和总磷。污水首先进入厌氧池，兼性厌氧菌将污水中的易降解有机物转化成VFAs（挥发性脂肪酸）。回流污泥带入的聚磷菌将体内的聚磷分解，此为释磷，所释放的能量一部分可供好氧的聚磷菌在厌氧环境下维持生存，另一部分供聚磷菌主动吸收VFAs，并在体内储存PHB（聚羟基丁酸酯）。进入缺氧区，反硝化细菌就利用混合液回流带入的硝酸盐及进水中的有机物进行反硝化脱氮，接着进入好氧区，聚磷菌除了吸收利用污水中残留的易降解BOD外，主要分解体内储存的PHB产生能量供自身生长繁殖，并主动吸收环境中的溶解磷，此为吸磷，以聚磷的形式在体内储存，进入二沉池沉淀后的污泥中，二沉池出水自流进入紫外线（UV）消毒渠，污水流经高强度的紫外线照射区，紫外线穿透微生物细胞壁，破坏其 DNA/RNA 结构，使其失去繁殖能力或死亡。含磷污泥通过剩余污泥的排放离开污水系统，水中磷得以去除。污水经厌氧、缺氧区，有机物分别被聚磷菌和反硝化细菌利用后浓度已很低，有利于自养的硝化菌的生长繁殖。
设备设计参数：

BOD5污泥负荷：0.1-0.15kgBOD5/kgML悬浮物·d；
污泥浓度：2550g/L；
污泥贮存周期：15-30d；
污泥回流比：75%-150%；
总处理效率：﹥95%；
混合液悬浮固体浓度：ML悬浮物=3500mg/L；

生化水力总停留时间：T≥11h，其中厌氧区1-2h、缺氧池2-3h、好氧池≥8h；

厌氧池溶解氧（DO）：<0.2mg/L；
缺氧池溶解氧（DO）：0.2-0.5mg/L；
好氧池溶解氧（DO）：≥2mg/L；
沉淀池表面负荷：1.0~2.0m3/（m2·h）。

消毒方法：消毒采用紫外线消毒设备。一体化设备内部配置紫外消毒模块，紫外灯采用顺水流方形方式排布。消毒原理是利用紫外线-C波段（即杀菌波段，波长180nm-380nm）破坏水体中各种病毒和细菌及其它致病体中的DNA结构，使其无法自身繁殖，达到去除水中致病体的目的。
水消毒处理可分为化学性及物理性消毒方式两大类，化学方法主要有氯、二氧化氯、臭氧、氯胺等，物理性消毒则包括加热、冷冻、辐射、微电解、紫外线和微波消毒等方式，目前我国污水处理领域应用较为广泛的有液氯、ClO2、紫外线等。
表2-17  消毒剂性能比较表

性能

液氯

ClO2
臭氧

紫外线

消毒灭细菌

优良

优良

优良

优良

灭病毒

优良

优良

优良

优良

灭活微生物效果

优良

优良

优良

优良

pH影响

稍大

稍大

小

对PH值变化

剩余消毒作用

有

有

无需补加氯

无需补加氯

副产物生成THM

可生成

可生成

不生成

不生成

其它中间产物

产生氯化物和氯

产生氯化物和氯

中间产物为醛

不产生

国内应用情况

应用广泛

应用广泛

不广泛

广泛

投加量（mg/L）

5-10

5-10

1-3

无

接触时间

30min

30min

5-10min

5-10min

运行成本

低

较低

高

低

安全性

较差

好

好

好

占地

大

大

小

小

综合比选后，紫外线消毒与其他消毒方式相比，灭菌效率高，作用时间短，危险性小，无二次污染，无需投加药剂，国内应用广泛，运行成本较低等。并且消毒时间短，不需建造较大的接触池，建消毒渠即可，占地面积和土建费用大大减少，运行管理简单。

生物除臭滤池

本项目大崇乡处理站设置生物除臭滤池，生物除臭滤池主体由洗涤区+生物滤床过滤区组成，采用一体式矩形全封闭结构安装；滤池结构采用不锈钢方管骨架与不锈钢瓦楞板（板厚≥1.5mm）材质，除臭设备顶部留有人孔供维修检修用，塔体内部设有喷淋系统检修口。

1）洗涤段位于生物滤池的前端，主要用于去除气体中固体污染物、调节空气的温度和湿度，并吸收部分水溶性有害物质。

2）生物降解段的填料支撑板采用尺寸适宜的玻璃钢格栅板,填料支撑板应保证足够的刚度、强度及耐腐蚀性。滤床底部设有循环水箱和排水系统。

3）专有的特殊填料采用高效无机合成的生物填料。

4）喷淋系统由PVC无堵塞喷嘴、U-PVC管道、阀门、管路过滤器、转子流量计、循环水泵、液位计、溢水装置、排污装置、放空阀、自动补水装置、增加气液接触时间的填料等组成，洗涤区与生物降解区可单独循环使用。

生物除臭滤池工作原理主要是利用微生物的生理代谢作用，将具有臭味的物质转化为无害的物质。具体来说，生物除臭滤池通过在滤池中接种微生物，这些微生物附着在滤池的填料上，当含有恶臭的空气通过滤池时，气体中的恶臭物质被微生物吸附并分解，最终转化为二氧化碳、水和简单的无机物如硫酸和硝酸等，从而达到除臭的效果。‌

污泥处理措施

表2-18  污泥处置措施较表

性能

填埋
焚烧
堆肥
建筑材料利用
工艺描述
污泥脱水后运往填埋场进行填埋
污泥干化后送入电厂或垃圾焚烧厂协同焚烧
将污泥进行好氧发酵（堆肥），制成营养土或有机肥，用于林地、园林绿化或农田
污泥制砖、制陶粒或作为水泥窑辅料
经济性
优良

差
优良

优良

协同处置门槛
优良

高
优良

高
运行成本

低
高

高
低

占地

小
小
大

小

根据上述比选、《洪江市农村人居环境综合整治建设项目初步设计》及建设单位提供资料，岔头乡一片区（高庙博物馆）、岔头乡二片区（河西）、深渡苗族乡、岩垅乡、岩垅乡中心学校、大崇乡、熟坪乡污水处理站均不配套污泥处理系统，设计采用自然干化方式进行污泥处理，污泥池铺设HDPE防渗膜+素混凝土硬化，渗透系数需小于1.0×10-7cm/s，防止污水下渗污染地下水，污泥最后统一运送至填埋场进行处理。
运营期产污环节

表2-19  运营期产污环节一览表

类别

污染源/工序

污染物

主要污染因子

废气

污水处理过程

恶臭
氨气、硫化氢、臭气浓度
废水

污水处理过程

站内废水（污水处理系统内反冲洗废水和污泥脱水废水）、进站生活污水
pH值、CODcr、BOD5、悬浮物、

氨氮、总磷、粪大肠菌群
噪声

设备及车辆运行过程

噪声

等效连续A声级

固体

废物

污水处理过程

栅渣、沉砂、废紫外线灯管、污泥

/



	与项目有关的原有环境污染问题
	1、与本项目有关的原有污染情况

本项目属于新建项目，根据现场调查，无与本项目相关的原有污染问题。

2、区域存在的主要环境问题

据调查，各污水处理站的纳污范围内主要存在居民、学校、卫生院及商铺，无生产类工业企业、规模化畜禽养殖、水产养殖单位，废水类型主要为生活污水。随社会经济的快速发展，与其相配套的排水设施却处于相对滞后的位置。各乡镇排水系统存在的主要问题为：

现状污水收集系统不完善：现状建成区内均无完善的排水系统，仅少数乡镇建有未成系统的排水管渠，且多为雨污合理制排水。生活污水基本上未经处理直接排入周边水体，污染水环境。

污水处理能力较差：均未建立污水处理设施，污水处理能力几乎为零处理。

排水系统没有合理的规划：城镇发展速度较快，但配套的排水管网建设滞后，无完善的一规划，大量污水直接排入自然水体。

环保投入不足：受各种条件限制，对镇污水治理投入不足，难以进行全面的污染治理，乡镇区域水污染基本未得到有效治理。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域环境质量现状
	大气环境质量现状监测及评价

项目所在区域应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。为了解项目所在区域的空气环境质量现状，本次评价采用怀化市生态环境主管部门公布的《怀化市城市环境空气质量年报（2024年）》中的洪江市环境空气监测数据来说明环境空气质量情况，监测结果详见下表。

表3-1  2024年洪江市环境空气质量评价结果  单位：μg/m3（CO：mg/m3）
基本污染物

SO2
NO2
PM10
CO

O3（8小时平均值）

PM2.5
年均值

10
13
37
0.9（年95%浓度）

110（年90%浓度）

26
评价指标值

60

40

70

4

160

35

达标情况

达标

达标

达标

达标

达标

达标

由上表数据可知，2024年洪江市环境空气中的常规6项指标：SO2年均值、NO2年均值、PM10年均值、PM2.5年均值、CO百分位、O3百分位满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，属于达标区域。

由于氨气、硫化氢和臭气浓度不属于《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，因此本次环评不对其进行现状监测。

地表水环境质量现状监测与评价

2.1怀化市水环境质量年报
本项目岔头乡一片区（高庙博物馆）、岔头乡二片区（河西）、深渡苗族乡、岩垅乡（包括岩垅乡中心学校）、大崇乡、熟坪乡污水处理站的纳污水体各为水溪、无名小溪、公溪河、浙溪、小龙江、母溪河，最终汇入沅江。根据《怀化市水环境质量年报（2024年）》可知，沅江在洪江市境内的小江村、沙湾、山岩湾等省控考核断面的水质均为II类水质，表明沅江水质稳定达标。
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图3-1  区域地表水环境质量状况公报截图

2.2地表水环境质量现状监测
本项目区域地表水环境主要包括水溪、无名小溪2、小龙江、母溪河、公溪河、浙溪、沅江。为了解本项目区域内的水环境质量现状，项目环评期间委托湖南昌旭环保科技有限公司于2025年4月24日-4月26日对评价区地表水进行环境质量现状监测。

根据建设单位提供资料，本项目岔头乡一片区(高庙博物馆)、熟坪乡、岔头乡二片区（河西）、大崇乡污水处理站于2025年10月重新进行选址，且新增岩垅乡中心学校污水处理站、岔头乡一片区（高庙博物馆）一体化泵站、深渡苗族乡一体化泵站。根据现场踏勘，岔头乡一片区(高庙博物馆)、熟坪乡、大崇乡污水处理站新选址均与原选址距离较近,且岔头乡一片区(高庙博物馆)、大崇乡污水处理站排水口位置不变，岩垅乡中心学校污水处理站与岩垅乡污水处理站距离较近，岔头乡一片区（高庙博物馆）一体化泵站、深渡苗族乡一体化泵站分别与岔头乡一片区(高庙博物馆)污水处理站、深渡苗族乡污水处理站距离较近，纳污水体一致，2025年4月24日-4月26日地表水监测数据的监测因子、监测频次及分析方法，均符合新址及新增污水处理站项目环评相关要求，数据能直接用于新址环境现状评价、地表水预测分析等，故无需重复监测。

其中岔头乡二片区（河西）污水处理站重新选址后纳污水体发生变化，委托湖南瑞鉴检测有限公司于2025年10月15日-10月17日对评价区地表水进行环境质量现状补充监测，本次环评将该数据用于岔头乡二片区（河西）污水处理站新址环境现状评价、地表水预测分析等，故本次环评不评价湖南昌旭环保科技有限公司于2025年4月24日-4月26日对评价区地表水进行环境质量现状监测中W4监测点位数据。且岔头乡二片区（河西）污水处理站重新选址后纳污水体发生变化，名称均为无名小溪，故本环评监测中将岔头乡二片区（河西）污水处理站原选址纳污水体命名为无名小溪1，新选址纳污水体命名为无名小溪2。其中，岔头乡二片区（河西）污水处理站新址排水口位于无名小溪1汇入沅江口上游约170米处，无名小溪1及无名小溪2同属沅江流域的入汇支流，共享沅江干流水体的水力环境，保留使用无名小溪1入沅江口的监测数据（W5监测断面），其核心依据是该监测点可反映沅江受纳水域的水力本底条件（如水位变幅、流速范围、径流周期等），这些参数直接决定新址排水的混合稀释效率、水流扩散路径。具体位置（见附图7）及监测数据（见附件7）见下表。

表3-2  地表水环境监测断面一览表
监测点位

相对原选址排水口位置

相对新选址排水口位置

所在河流名称

W1
岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站排水口上游200m处
岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站排水口上游200m处
水溪
W2
岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站排水口下游500m处
岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站排水口下游500m处
水溪
W3
水溪汇入沅江口下游500m处
水溪汇入沅江口下游500m处
沅江
W5
无名小溪1汇入沅江口下游500m处
无名小溪2汇入沅江口下游650m处
沅江
W6
大崇乡污水处理站排水口上游200m处
大崇乡污水处理站排水口上游200m处
小龙江
W7
大崇乡污水处理站排水口下游500m处
大崇乡污水处理站排水口下游500m处
小龙江
W8
熟坪乡污水处理站排水口上游450m处
熟坪乡污水处理站排水口上游170m处
母溪河
W9
熟坪乡污水处理站排水口下游500m处
熟坪乡污水处理站排水口上游770m处
母溪河
W10
深渡苗族乡污水处理站排水口上游580m处
深渡苗族乡污水处理站排水口上游580m处
公溪河
W11
深渡苗族乡污水处理站排水口下游500m处
深渡苗族乡污水处理站排水口下游500m处
公溪河
W12
岩垅乡污水处理站排水口上游200m处
岩垅乡污水处理站排水口上游200m处
浙溪
W13
岩垅乡污水处理站排水口下游500m处
岩垅乡污水处理站排水口下游500m处
浙溪
W14
/
岔头乡二片区（河西）污水处理站排水口上游200m处

无名小溪2
W15
/
岔头乡二片区（河西）污水处理站排水口下游80m

无名小溪2
表3-3  地表水采样水文参数记录表

采样日期

采样点位

流速（m/s）

流量（m3/h）

宽度（m）

深度（m）

水温（℃）

2025.04.24

W1

0.34

2159.1

4.2

0.42

16.2

W2

0.47

1671.7

2.6

0.38

16.4

W3

0.11

5412528.0

510

26.8

16.5

W5

0.10

1401624.0

206

18.9

16.5

W6

0.59

6308.3

5.4

0.55

16.4

W7

0.46

3879.3

4.42

0.53

16.1

W8

0.22

3044.4

6.2

0.62

16.4

W9

0.24

3706.6

5.5

0.78

16.0

W10

0.11

85868.6

27.8

7.8

16.3

W11

0.11

291931.2

48.5

15.2

15.9

W12

0.10

8849.5

10.2

2.41

15.7

W13

0.13

7445.9

8.6

1.85

15.5

2025.10.15
W14
0.18
952.56
2.1
0.7
16.0
W15
0.2
648
1.5

0.6

16.1

2025.04.25

W1

0.35

2222.6 
4.2

0.42

15.9

W2

0.49

1742.8 
2.6

0.38

16.0

W3

0.13

6396624 
510

26.8

16.1

W5

0.13

1822111.2 
206

18.9

16.2

W6

0.61

6522.1 
5.4

0.55

16.0

W7

0.48

4048 
4.42

0.53

16.3

W8

0.23

3182.8 
6.2

0.62

16.7

W9

0.25

3861 
5.5

0.78

16.5

W10

0.12

93674.9 
27.8

7.8

16.2

W11

0.13

345009.6 
48.5

15.2

16.0

W12

0.11

9734.5 
10.2

2.41

15.8

W13

0.14

8018.6 
8.6

1.85

15.6

2025.10.16
W14
0.18
952.56
2.1
0.7
16.0
W15
0.2
648
1.5
0.6
16.1
2025.04.26

W1

0.35
2222.6 
4.2
0.42
15.8

W2

0.48
1707.3 
2.6
0.38
15.6

W3

0.12
5904576 
510
26.8
15.9

W5

0.12
1681948.8 
206
18.9
16.2

W6

0.62

6629 
5.4

0.55

16.2

W7

0.49

4132.3 
4.42

0.53

16.0

W8

0.23

3182.8 
6.2

0.62

15.8

W9

0.26

4015.4 
5.5

0.78

16.1

W10

0.13

101481.1 
27.8

7.8

15.7

W11

0.12

318470.4 
48.5

15.2

16.4

W12

0.11

9734.5 
10.2

2.41

15.9

W13

0.14

8018.6 
8.6

1.85

15.5

2025.10.17
W14
0.19
1005.48
2.1
0.7
16.0
W15
0.21
680.4
1.5
0.6
16.2
表3-4  地表水环境监测数据统计表

点位名称

检测项目

检测结果

标准限值

单位

2025.04.24
2025.04.25
2025.04.26
岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站排水口上游200m处W1
pH

7.0
7.0
7.0
6-9

无量纲

总磷

0.07
0.07
0.06
0.2

mg/L

BOD5
1.1
1.1
1.5
4

mg/L

CODcr

5
4
5
20

mg/L

氨氮

0.125
0.114
0.119
1.0

mg/L

悬浮物
5
6
6
/

mg/L

粪大肠菌群

160
200
230
10000

MPN/L

样品性状：微黄 微浊 无气味

岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站排水口下游500m处W2
pH
7.1
7.0
7.1
6-9
无量纲
总磷
0.14
0.14
0.13
0.2
mg/L
BOD5
2.2
2.5
2.9
4
mg/L
CODcr
14
13
13
20
mg/L
氨氮
0.298
0.283
0.288
1.0
mg/L
悬浮物
9
9
10
/
mg/L
粪大肠菌群
20L
20L
20L
10000
MPN/L
样品性状：微黄 微浊 无气味

水溪汇入沅江口下游500m处W3
pH

7.1
7.1
7.1
6-9

无量纲

总磷

0.17
0.17
0.17
0.2

mg/L

BOD5
2.5
2.8
2.4
4

mg/L

CODcr

15
14
14
20

mg/L

氨氮

0.356
0.346
0.346
1.0

mg/L

悬浮物
10
11
11
/

mg/L

粪大肠菌群

20L
20L
20L
10000

MPN/L

样品性状：微黄 微浊 无气味

无名小溪2汇入沅江口下游650m处W5
pH

7.0
7.1
7.1
6-9

无量纲

总磷

0.15
0.15
0.14
0.2

mg/L

BOD5
3.0
3.3
3.1
4

mg/L

CODcr

16
15
16
20

mg/L

氨氮

0.314
0.305
0.330
1.0

mg/L

悬浮物
13
13
13
/

mg/L

粪大肠菌群

20L
20L
20L
10000

MPN/L

样品性状：微黄 微浊 无气味

大崇乡污水处理站排水口上游200m处W6
pH

7.1
7.1
7.0
6-9

无量纲

总磷

0.06
0.06
0.06
0.2

mg/L

BOD5
1.4
1.2
1.6
4

mg/L

CODcr

5
5
5
20

mg/L

氨氮

0.172
0.177
0.183
1.0

mg/L

悬浮物
7
8
7
/

mg/L

粪大肠菌群

230
270
200
10000

MPN/L

样品性状：微黄 微浊 无气味

大崇乡污水处理站排水口下游500m处W7
pH

7.0
7.0
7.1
6-9

无量纲

总磷

0.11
0.12
0.12
0.2

mg/L

BOD5
2.5
2.4
2.7
4

mg/L

CODcr

16
17
15
20

mg/L

氨氮

0.235
0.230
0.246
1.0

mg/L

悬浮物
15
15
14
/

mg/L

粪大肠菌群

20L
20L
20L
10000

MPN/L

样品性状：微黄 微浊 无气味

熟坪乡污水处理站排水口上游170m处W8
pH

7.0
7.0
7.0
6-9

无量纲

总磷

0.06
0.06
0.06
0.2

mg/L

BOD5
1.7
1.6
1.6
4

mg/L

CODcr

6
5
6
20

mg/L

氨氮

0.214
0.204
0.214
1.0

mg/L

悬浮物
6
7
7
/

mg/L

粪大肠菌群

140
170
200
10000

MPN/L

pH

7.0
7.0
7.0
6-9

无量纲

样品性状：微黄 微浊 无气味

熟坪乡污水处理站排水口上游770m处W9
pH

7.1
7.0
7.1
6-9

无量纲

总磷

0.16
0.16
0.16
0.2

mg/L

BOD5
2.4
2.6
2.6
4

mg/L

CODcr

15
14
15
20

mg/L

氨氮

0.404
0.409
0.398
1.0

mg/L

悬浮物
11
11
11
/

mg/L

粪大肠菌群

20L
20L
20L
10000

MPN/L

样品性状：微黄 微浊 无气味

深渡苗族乡污水处理站排水口上游580m处W10
pH

6.9
7.1
6.9
6-9

无量纲

总磷

0.04
0.04
0.04
0.1
mg/L

BOD5
1.9
2.0
1.8
3
mg/L

CODcr

6
6
5
15
mg/L

氨氮

0.183
0.177
0.183
0.5
mg/L

悬浮物
7
7
7
/

mg/L

粪大肠菌群

310
240
270
2000
MPN/L

样品性状：微黄 微浊 无气味

深渡苗族乡污水处理站排水口下游500m处W11
pH
7.0
7.1
7.0
6-9
无量纲
总磷
0.12
0.12
0.13
0.2
mg/L
BOD5
3.3
3.1
3.4
4
mg/L
CODcr
17
17
16
20
mg/L
氨氮
0.325
0.330
0.341
1.0
mg/L
悬浮物
11
10
10
/
mg/L
粪大肠菌群
20L
20L
20L
10000
MPN/L
pH
7.0
7.1
7.0
6-9
无量纲
样品性状：微黄 微浊 无气味

岩垅乡污水处理站排水口上游200m处W12
pH

7.1
7.0
7.1
6-9

无量纲

总磷

0.05
0.05
0.05
0.2

mg/L

BOD5
2.5
2.4
2.3
4

mg/L

CODcr

5
4
5
20

mg/L

氨氮

0.230
0.230
0.214
1.0

mg/L

悬浮物
8
8
8
/

mg/L

粪大肠菌群

170
210
230
10000

MPN/L

样品性状：微黄 微浊 无气味

岩垅乡污水处理站排水口下游500m处W13
pH

7.0
7.1
7.0
6-9

无量纲

总磷

0.12
0.12
0.14
0.2

mg/L

BOD5
3.8
3.9
3.7
4

mg/L

CODcr

14
14
14
20

mg/L

氨氮

0.325
0.309
0.314
1.0

mg/L

悬浮物
13
12
12
/

mg/L

粪大肠菌群

250
290
320
10000

MPN/L

样品性状：微黄 微浊 无气味

点位名称
检测项目
检测结果
标准限值
单位
2025.10.15
2025.10.16
2025.10.17
岔头乡二片区（河西）污水处理站排水口上游200m处W14
pH

6.8

6.8

6.9

6-9
无量纲
总磷
0.07
0.06
0.06
0.2
mg/L
BOD5
3.0
3.0
3.1
4
mg/L
CODcr
9
10
11
20
mg/L
氨氮
0.512
0.547
0.526
1.0
mg/L
悬浮物
7
8
8
/
mg/L
粪大肠菌群

3.6×10 2
3.2×10 2
4.0×10 2
10000
MPN/L
样品性状：微黄 微浊 无气味
岔头乡二片区（河西）污水处理站排水口下游80mW15
pH
7.0
6.9
6.9
6-9
无量纲
总磷
0.09
0.09
0.10
0.2
mg/L
BOD5
3.3
3.2
3.3
4
mg/L
CODcr
14
13
14
20
mg/L
氨氮
0.703
0.698
0.684
1.0
mg/L
悬浮物
13
13
12
/
mg/L
粪大肠菌群
6.9×10 2
6.4×10 2
6.9×10 2
10000
MPN/L
样品性状：微黄 微浊 无气味
备注：1、分包情况：“粪大肠菌群”以上分包因子已告知客户并同意分包；

2、分包机构:湖南中额环保科技有限公司 证书编号:201812051949 证书有效期至：2026年03月05日；

3、检测结果小于检测方法检出限，用检出限+L表示。
上述监测数据表明，深渡苗族乡污水处理站排水口上游580m处W10各项指标符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类标准限值，其他监测断面的各项指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准限值。
声环境质量现状监测与评价

本项目位于怀化市洪江市深渡苗族乡、熟坪乡、岔头乡、大崇乡、岩垅乡，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。为了解项目所在地声环境质量现状情况，本项目环评期间委托湖南昌旭环保科技有限公司于2025年4月25日对评价区噪声质量现状进行了监测。根据建设单位提供资料，本项目岔头乡一片区(高庙博物馆)、熟坪乡、岔头乡二片区（河西）、大崇乡污水处理站于2025年10月重新进行选址，且新增岩垅乡中心学校污水处理站、岔头乡一片区（高庙博物馆）一体化泵站、深渡苗族乡一体化泵站。根据现场踏勘，岔头乡一片区(高庙博物馆)、大崇乡污水处理站新选址与原选址对应的部分声环境敏感目标无本质差异,且敏感目标的规模、功能布局未发生变化，敏感目标与站点的相对位置关系稳定,新址与各敏感目标的距离、方位及高差和原址基本一致，噪声传播路径未出现遮挡、绕行等导致衰减规律改变的情况，2025年4月25日噪声监测数据可真实体现区域噪声本底水平，故该部分声环境敏感目标无需重复监测。其中岔头乡一片区(高庙博物馆)污水处理站、熟坪乡污水处理站新增敏感目标在原址监测阶段尚未存在或未纳入评价范围，无对应的历史监测数据支撑，须补充监测以获取专属基础数据；且岩垅乡中心学校污水处理站、岔头乡一片区（高庙博物馆）一体化泵站、深渡苗族乡一体化泵站为新增工程内容，须补充监测以获取专属基础数据。重新选址后，本次环评不评价湖南昌旭环保科技有限公司于2025年4月25日对评价区噪声监测中N2、N4、N7监测点位数据。本评价范围内共布设14个监测点，具体位置（见附图7）及监测数据（见附件7）见下表。

表3-5  环境噪声现状监测布置一览表
监测点位
点位名称（相对原选址）
点位名称（相对新选址）
N1

岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站东面48m处居民房外1m处
岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站东面35m处居民房外1m处

N3

岔头乡二片区（河西）污水处理站东南面22m处居民房外1m处
岔头乡二片区（河西）污水处理站东北面48m处居民房外1m处
N5

大崇乡污水处理站西北面40m处居民房外1m处
大崇乡污水处理站西北面40m处居民房外1m处

N6

大崇乡污水处理站南面9m处村居民房外1m处
大崇乡污水处理站南面9m处村居民房外1m处

N8

深渡苗族乡污水处理站东南面20m处村居民房外1m处
深渡苗族乡污水处理站东南面20m处村居民房外1m处
N9

/
熟坪乡污水处理站南面17m处村居民房外1m处

N10

/

熟坪乡污水处理站西北面20m处村居民房外1m处

N11

/

岩垅乡中心学校污水处理站西面25米处岩垅中心学校食堂外1m处

N12

/

深渡苗族乡污水处理站一体化泵站东北面8m处村居民房外1m处

N13

/

深渡苗族乡污水处理站一体化泵站东南面12m处村居民房外1m处

N14

/

深渡苗族乡污水处理站一体化泵站西南面35m处村居民房外1m处

N15

/

深渡苗族乡污水处理站一体化泵站西北面20m处村居民房外1m处

N16

/

岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站一体化泵站北面40m处居民房外1m处

N17

/

岔头乡二片区（河西）污水处理站南面28m处居民房外1m处

表3-6  环境噪声现状监测结果  单位：dB（A）
点位名称

监测结果
标准限值
昼间

夜间

昼间

夜间

岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站东面35m处居民房外1m处N1
54
43
60

50

岔头乡二片区（河西）污水处理站东北面48m处居民房外1m处N3
53
43
60

50

大崇乡污水处理站西北面40m处居民房外1m处N5
52
42
60

50

大崇乡污水处理站南面9m处村居民房外1m处N6
52
42
60

50

深渡苗族乡污水处理站东南面20m处村居民房外1m处N8
51
40
60

50

熟坪乡污水处理站南面17m处村居民房外1m处N9
53
44
60
50
熟坪乡污水处理站西北面20m处村居民房外1m处N10
52
43
60
50
岩垅乡中心学校污水处理站西面25m处岩垅中心学校食堂外1m处N11
53
42
60
50
深渡苗族乡污水处理站一体化泵站东北面8m处村居民房外1m处N12
53
43
60
50
深渡苗族乡污水处理站一体化泵站东南面12m处村居民房外1m处N13
52
43
70
55
深渡苗族乡污水处理站一体化泵站西南面35m处村居民房外1m处N14
54
44
70
55
深渡苗族乡污水处理站一体化泵站西北面20m处村居民房外1m处N15
53
43
60
50
岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站一体化泵站北面40m处居民房外1m处N16
52
42
60
50
岔头乡二片区（河西）污水处理站南面28m处居民房外1m处N17
53
43
60
50
上述监测结果表明：N13、N14监测点位的昼、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4类标准,其他监测点位的昼、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
生态环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中提到的“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。本项目各污水处理站用地范围及临时用地范围内无生态环境保护目标，故不需开展生态现状调查。

电磁辐射
本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，故不需开展电磁辐射现状调查。

地下水、土壤环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中提到的“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目为乡镇生活污水处理站及管网工程建设项目，各污水处理站站内废水与进站生活污水（自流）统一经污水处理设施处理达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB43/1665-2019）一级标准。危险废物（废紫外线灯管）采取硬纸质盒+塑料袋包裹后暂存于危废柜（钢柜，防扬散、防渗漏，拟设置在一体化设备旁，占地约2m2）。各污水处理站运营过程中不涉及重金属的使用、产生和排放。危废柜所在区域采取重点防渗，水处理构筑物、一体化泵站以及配套污水管网所在区域采取一般防渗，其他区域采取简单防渗；发电机下方设置大容量托盘或围堰。各污水处理站定期巡检、加强维护管理工作、培训环保和安全知识，及时发现和消除污染隐患。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目可不开展地下水、土壤环境现状调查。

	环境保护目标
	大气环境保护目标
项目所在区环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中表1之二级标准。项目厂界外500米范围内无其他自然保护区、风景名胜区、文化区等大气环境保护目标，项目各污水处理站厂界500m及配套污水管线两侧200m范围内的大气环境保护目标详见下表及附图3。
表3-7  大气环境保护目标一览表

名称

坐标

保护

对象

保护

内容

环境

功能区

相对厂

址方位

相对厂

界距离

阻隔

情况

经度

纬度

岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站

岔头乡一片区居民1
110.151427
27.36662
居民

30户

二类区

西南面

51-500m

无阻隔

岔头乡一片区居民2
110.156631
27.37087
居民
70户
二类区

东面

48-500m

无阻隔
岔头乡中心学校
110.158186
27.370859
师生
300人
二类区
东面
205m
无阻隔
污水管线两侧200m范围内岔头乡一片区居民
居民
2500人

二类区
/

/

无阻隔

岔头乡二片区（河西）污水处理站
岔头乡二片区居民1
110.127173
27.315147
居民

50户
二类区
西北面
120-500m
无阻隔
岔头乡二片区居民2
110.129005
27.312659
居民
45户
二类区

南面

28-500m

无阻隔
岔头乡二片区居民3
110.1294455
27.313729
居民
30户
二类区

东北面

45-500m

无阻隔
污水管线两侧200m范围内岔头乡二片区居民
居民
2000人
二类区
/
/
部分山

体阻隔

深渡苗族乡污水处理站

深渡苗族乡居民

110.085756
27.13319
居民

30户

二类区

东面
20-500m

部分山

体阻隔
洪江市深渡苗族乡中心幼儿园
110.084464
27.133827
师生
50人
二类区
东南面

45m
有山体阻隔
深度苗族乡人民政府
110.08842
27.132356
单位
50人
二类区
东南面
495m
有山体阻隔
污水管线两侧200m范围内深渡苗族乡居民
居民
1200人

二类区
/
/
部分山

体阻隔

岩垅乡污水处理站

岩垅乡居民

109.761859
27.224799
居民

80户

二类区

东面、南面

120-500m

无阻隔
岩垅中心学校
109.757181
27.224863
师生
550人
二类区

西面

128m

无阻隔
岩垅乡卫生院

109.762825
27.224778
医院
30人
二类区
东面
348m
无阻隔
污水管线两侧200m范围内岩垅乡居民

居民

2500人

二类区

/

/

无阻隔

岩垅乡中心学校污水处理站
岩垅中心学校
109.757181
27.224863
师生
550人
二类区
西面
25m
无阻隔
岩垅乡力丰村居民
109.757309

27.223902
居民
15户
二类区
西南面
280-500m
无阻隔
岩垅乡居民
109.761859
27.224799
居民
2户
二类区
东面
200-500m
无阻隔
污水管线两侧200m范围内岩垅乡居民
居民
600人
二类区
/
/
无阻隔
大崇乡污水处理站

大崇乡居民1
110.190823
27.282951
居民
30户
二类区

西北、北面

40-500m

无阻隔
大崇乡居民2
110.191724
27.278177
居民
60户
二类区
东南面
9-500m
部分山

体阻隔
大崇乡人民政府

110.192341
27.277259
单位
40人
二类区
东南面
278m
无阻隔
大崇乡中心学校

110.191799
27.283504
师生
300人
二类区

东北面

450m

有山体阻隔
污水管线两侧200m范围内大崇乡居民
居民
1900人

二类区

/

/

熟坪乡污水处理站
熟坪乡居民1
110.158471

27.20114
居民
15户
二类区
西北面
20-500m
部分山

体阻隔
熟坪乡居民2
110.159657
27.19731
居民
30户
二类区
南面
17-500m
部分山

体阻隔
熟坪乡居民3
110.162414

27.199488
居民
30户
二类区
东面
245-500m
部分山

体阻隔
污水管线两侧200m范围内熟坪乡居民
居民
1900人
二类区
/
/
部分山

体阻隔
地表水环境保护目标
本项目涉及的地表水主要为水溪、无名小溪、小龙江、母溪河、公溪河、浙溪及沅江，水环境质量均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1之Ⅲ类水质标准。根据现场调查，本项目区域范围内的地表水环境保护目标详见下表及附图3、5、6。
表3-8  地表水环境保护目标一览表

保护对象

最近方位、距离

功能、用途

保护级别

水溪
岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站厂界东面14m处

农田灌溉

Ⅲ类

无名小溪
岔头乡二片区（河西）污水处理站厂界北面15m处

农田灌溉

Ⅲ类
小龙江
大崇乡污水处理站厂界东面7m处

农田灌溉

Ⅲ类
母溪河
熟坪乡污水处理站厂界东面80m处

农田灌溉

Ⅲ类
公溪河
深渡苗族乡污水处理站厂界西面10m处

农田灌溉

Ⅲ类
浙溪
岩垅乡污水处理站厂界西面20m处；岩垅乡中心学校污水处理站厂界东面40m处
农田灌溉

Ⅲ类
沅水（属于沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区实验区）
岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站厂界东面940m处、岔头乡二片区（河西）污水处理站厂界东面80m处、大崇乡污水处理站厂界西面4590m处、熟坪乡污水处理站厂界西面10200m处、深渡苗族乡污水处理站厂界西面7400m处、岩垅乡污水处理站厂界东面3900m处、岩垅乡中心学校污水处理站厂界东面4000m处
渔业用水区

Ⅲ类
洪江市深渡乡公溪河饮用水水源保护区
项目深渡苗族乡污水处理站（最近）上游（公溪河-沅水）360m处，深渡苗族乡污水处理站一体化泵站（最近）南面约30米
二级饮用水水源保护区

Ⅲ类

项目深渡苗族乡污水处理站（最近）上游（公溪河-沅水）540m处，深渡苗族乡污水处理站一体化泵站（最近）南面约40米处
一级饮用水水源保护区

Ⅱ类

项目深渡苗族乡污水处理站（最近）上游（公溪河-沅水）565m处
取水口

Ⅱ类

声环境保护目标
项目区域执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，项目各污水处理站厂界、各一体化泵站及配套污水管线两侧50m范围内的大气环境保护目标详见下表及附图3。

表3-9  声环境保护目标一览表

名称

坐标

保护

对象

保护

内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离

阻隔情况

经度

纬度

岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站
岔头乡一片区居民
110.156009
27.370458
居民
1户
二类区
东面
35m
无阻隔
污水管线两侧50m范围内岔头乡一片区居民
居民
1000人
二类区
/
/
无阻隔
岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站一体化泵站
竹山园村居民
110.148506

27.365869

居民
1户
二类区
北面
40m
无阻隔
岔头乡二片区（河西）污水处理站
岔头乡二片区居民1
110.1294455
27.313729
居民
1户
二类区
东北面
45m
无阻隔
岔头乡二片区居民2
110.129005

27.312659

居民
1户
二类区
南面
28m
无阻隔
污水管线两侧50m范围内岔头乡二片区居民

居民
800人

二类区

/
/

无阻隔

深渡苗族乡污水处理站
深渡苗族乡居民

110.084091
27.133916
居民

5户

二类区

东南面

20-50m

无阻隔
洪江市深渡苗族乡中心幼儿园
110.084464
27.133827
师生
50人
二类区
东南面
45m
有山体阻隔
污水管线两侧50m范围内深渡苗族乡居民

居民

500人

二类区

/
/
部分山体阻隔

深渡苗族乡污水处理站一体化泵站
深渡苗族乡居民1
110.090274

27.131675

居民
4户
二类区
东北面

8-50m

无阻隔
深渡苗族乡居民2
110.090215

27.131522

居民
2户
二类区
东南面

12-30m

无阻隔
深渡苗族乡居民3
110.089724

27.131597

居民
2户
二类区
西南面

35-50m

无阻隔
深渡苗族乡居民4
110.090086

27.131858

居民
2户
二类区
西北面

20-50m

无阻隔
岩垅乡污水处理站

污水管线两侧50m范围内岩垅乡居民

居民

1200人

二类区

/

/

无山体阻隔

岩垅乡中心学校污水处理站
岩垅中心学校食堂

109.757479

27.225284

师生
550人
二类区
西面

25m
无山体阻隔
大崇乡污水处理站

大崇乡居民1
110.190385
27.279825
居民
1户
二类区

西北面

40m

无阻隔
大崇乡居民2
110.190934
27.279371
居民
2户
二类区
南面
9-50m
无阻隔
大崇乡居民3
110.190662
27.2794
居民
3户
二类区
西面
8-50m
无阻隔

大崇乡居民4
110.191509
27.279448
居民
1户
二类区

东面

44m

无阻隔
污水管线两侧50m范围内大崇乡居民

居民

1000人
二类区
/
/
无阻隔

熟坪乡污水处理站
熟坪乡居民1
110.160218
27.196893
居民

2户
二类区

南面
17-50m
无阻隔

熟坪乡居民2

110.159809

27.197526

居民

2户
二类区

西北面

20-50m

无阻隔

污水管线两侧50m范围内熟坪乡居民

居民

1000人
二类区
/
/
无阻隔
地下水环境保护目标
厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

生态环境保护目标
经现状调查，本项目各污水处理站用地范围及临时用地范围内无生态环境保护目标，洪江市深渡乡公溪河饮用水水源保护区位于本项目深渡苗族乡污水处理站（最近）上游（公溪河-沅水）约360m处；沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区实验区位于本项目岔头乡二片区（河西）污水处理站厂界东面约80米处，牛屁股滩产卵场位于本项目岔头乡二片区（河西）污水处理站上游约3100米处，牛屁股滩索饵场位于本项目岔头乡二片区（河西）污水处理站上游约3200米处，玉皇三角滩产卵场位于本项目岔头乡二片区（河西）污水处理站上游约7800米处，玉皇三角滩索饵场位于本项目岔头乡二片区（河西）污水处理站上游约7900米处。除此之外，本项目不涉及其他国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、基本农田、公益林、风景名胜区等生态环境保护目标。具体保护目标详见下表及附图5、6。

表3-10  生态环境保护目标一览表

保护目标

相对位置及最近距离

规模

环境功能区

生态环境

污水处理站及其配套污水管线两侧300m范围内动植物、耕地（含基本农田）、林地、水土等

保持生态环境良好，生态系统稳定

洪江市深渡乡公溪河饮用水水源保护区
项目深渡苗族乡污水处理站（最近）上游（公溪河-沅水）360m处
二级饮用水水源保护区
项目深渡苗族乡污水处理站（最近）上游（公溪河-沅水）540m处
一级饮用水水源保护区
项目深渡苗族乡污水处理站（最近）上游（公溪河-沅水）565m处
取水口
沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区实验区及其周边动、植物资源

距离实验区最近的本项目入河排污口为岔头乡二片区（河西）污水处理站入河排污口（该实验区上游无名小溪80m处）
沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区实验区“鱼类三场”
距离项目最近的“鱼类三场”分别为岔头乡二片区（河西）污水处理站上游约3100米处牛屁股滩产卵场、上游约3200米处牛屁股滩索饵场、上游约7800米处玉皇三角滩产卵场、上游约7900米处玉皇三角滩索饵场。



	污染物排放控制标准
	大气污染物排放标准
施工期：扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2之无组织排放监控浓度限值。运营期：污水处理站有组织排放恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准限值，无组织排放恶臭执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4之二级标准。

表3-11  大气污染物综合排放标准

污染物

无组织排放监控浓度限值

扬尘（颗粒物）

周界外浓度最高点

1.0mg/m3
表3-12  恶臭污染物排放标准
控制项目

氨

硫化氢

臭气浓度

排气筒高度m

15

15

15

排放量，kg/h

4.9

0.33

2000

表3-13  城镇污水处理厂污染物排放标准
控制项目

氨mg/m3
硫化氢mg/m3
臭气浓度 无量纲

甲烷（指处理站内最高体积百分数%）

标准值

1.5

0.06

20

1

水污染物排放标准

各污水处理站废水经污水处理设施处理达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB43/1665-2019）一级标准后排入受纳水体。因《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB43/1665-2019）未规定BOD5浓度限值，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中“地方标准缺失项目可参考国家通用标准”的原则，本次评价参考《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级B标准的BOD5限值（20mg/L）。
表3-14  进、出水水质排放标准  单位：mg/L（pH：无量纲）
执行标准

pH值
CODcr
BOD5
氨氮
悬浮物
总磷
粪大肠菌群

进水水质

6-9
220
120
40
135
3
/
出水水质
一级标准
6-9
60
/
8（15）
20

1
/
注：氨氮括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。
噪声排放标准

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

表3-15  环境噪声排放限值  单位：dB（A）
标准

昼间

夜间

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
70

55

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

60
50
固体废物

本项目一般固体废物的暂存及处置参考执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险固废贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的标准；污泥执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的污泥控制标准。

	总量控制指标
	“十四五”期间，我国将继续实施主要污染物总量控制制度，将化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物等4项污染物作为约束性指标进行考核，二氧化硫不作为总量控制指标，但需要进行排污权交易。

本项目运营期废气主要为污水处理站恶臭和柴油发电机废气，污染物主要为氨、硫化氢、臭气浓度，本项目不涉及废气总量控制指标。

本项目岔头乡二片区（河西）、岩垅乡、大崇乡及熟坪乡污水处理站内废水和进站生活污水统一自流、岔头乡一片区（高庙博物馆）和深渡苗族乡泵站提升+自流汇入入污水处理站经“综合调节池+AAO+一体化设备+紫外消毒”处理工艺处理达《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB43/1665-2019）一级标准（CODcr≤60mg/L，氨氮≤8mg/L）后排入纳污水体。根据《环境保护部关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号）中“本办法适用于各级环境保护主管部门对建设项目（不含城镇生活污水处理厂、垃圾处理场、危险废物和医疗废物处置厂）主要污染物排放总量指标的审核与管理”。本项目为乡镇生活污水处理站及管网工程建设项目，可不申请总量指标。根据本项目各污水处理站污水排放量和排放标准核算，本次环评提出的各污水处理站水污染物总量推荐指标详见下表。
表3-16  水污染物总量推荐指标
序号
名称
污水排放量

排放浓度mg/L
总量推荐指标t/a
CODcr

氨氮

CODcr

氨氮

1
岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站
200
m3/d
60
8
4.380
0.584 
2
岔头乡二片区（河西）污水处理站
200

m3/d
60
8
4.380
0.584 
3
深渡苗族乡污水处理站
100

m3/d
60
8
2.190 
0.292 
4
岩垅乡污水处理站
200

m3/d
60
8
4.380 
0.584 
5
大崇乡污水处理站
150

m3/d
60
8
3.285 
0.438 
6
熟坪乡污水处理站
150

m3/d
60

8

3.285 

0.438 

7
岩垅乡中心学校污水处理站
50

m3/d
60
8
1.095
0.146



四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	本项目施工期包括污水处理站的基础工程、主体工程及装饰工程施工和设备安装调试阶段及一体化泵站、进场道路、配套污水管网建设施工，预计施工期约12个月。

废气
施工期废气主要为施工扬尘和燃油废气。

施工扬尘

扬尘主要来源于施工车辆进出产生的道路扬尘和风力扬尘，其次来源于污水处理站、配套污水管网工程建设时土石方的开挖和回填等施工过程。为控制施工作业扬尘污染，且为响应《怀化市扬尘污染防治条例》（2021年3月1日）及《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）相关要求，针对污水处理站建设工程，本次环评要求施工期应采取以下扬尘防治措施：
建筑工地周围100%围挡，高度不低于1.8米；

现场裸露地面100%覆盖，应及时硬化，临时性用地使用完毕后应尽快恢复植被，临时堆场应采取防尘覆盖措施，防止水土流失。

施工现场出入口设置洗车台及沉淀池，配置高压冲洗设备，车辆离场100%冲洗；

施工进出路面100%硬化，工程车出入口道路硬化不少于30米。

场地洒水清扫保洁率达到100%。

扬尘施工100%湿法作业，施工场地均配备洒水车、雾炮机。有关试验表明，在施工场地每天洒水抑尘4-5次，其扬尘造成的污染距离可缩小到20-50m范围。

加强管理，文明施工，建筑材料轻装轻卸；对于原料堆场，应设置围墙、顶盖，并对原料实施覆盖，避免作业起尘和风蚀起尘；石灰、砂土等建材尽可能不露天堆放，如不得不敞开堆放，应对其进行洒水，提高表面含水率，也能起到抑尘的效果。

选择具有一定实力的施工单位，采用商品化的厂拌水泥以及封闭式的运输车辆。

施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。
扬尘污染防治工作应当接受社会监督。任何单位和个人有权对扬尘污染违法行为拍摄照片，视频，向有关主管部门举报。
开挖过程中，洒水使作业保持一定的湿度，回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。避免大风天气作业，遇到4级以上大风或重度污染天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。

针对污水管网施工，环评要求项目施工期应采取以下扬尘防治措施：

污水管线采取分片施工，施工区工地要采用硬质围挡，高度不低于1.8米；

开挖过程中，洒水使作业面保持一定的湿度，回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。临时堆放的土方应进行覆盖，且在挖填过程中要做到随挖随填。避免大风天气作业，遇到4级以上大风或重度污染天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网；

扬尘施工100%湿法作业，场地内配备雾炮机；管线施工靠近环境敏感点时，应采取更为有效的抑尘措施，增加洒水次数，设置密目安全网，以减少施工扬尘对敏感点的直接影响；

施工完毕的管线段需要及时硬化，临时性用地使用完毕后应尽快恢复植被；

选择具有一定实力的施工单位，采用商品化的厂拌水泥以及封闭式的运输车辆；

采取上述措施后，可大大削减施工扬尘的产生及排放量，且因施工期结束后施工扬尘将不再产生，不会造成长期影响。因此，施工扬尘对大气环境的影响是可以接受的，上述扬尘污染防治措施是可行的。

 燃油废气

项目在施工过程中使用施工车辆、挖土机等机械设备将会产生NOx、SO2以及未完全燃烧的THC等燃油废气，但由于本项目施工使用的机械分布较为分散，且当地环境空气质量较好、地势开阔，平均风速值较大，有利于污染物质扩散等因素综合分析，本项目施工排放的废气总体上对空气质量的影响很小。为了减少燃油废气对周围大气环境的影响，施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工设备，以及严禁使用报废车辆和淘汰设备。
废水

根据《地表水环境影响专项评价报告》，施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水，其中施工废水主要为污水处理站施工过程中产生的设备冲洗废水、施工场地初期雨水、混凝土养护废水和污水管线施工过程中产生的管沟下雨积水、管道试压废水，该类废水中的污染物主要为悬浮物，约在500-2000mg/L左右，呈弱酸性，并带有少量油污。本次环评要求施工单位在施工区建设临时收集沟和隔油沉淀池，施工废水经隔油沉淀池处理后回用于施工或洒水降尘，不得外排；本项目不设施工营地，施工人员生活污水主要来源于施工人员日常卫生、如厕过程，依托周边民房现有化粪池收集处理后用作农肥，不外排，严禁排入附近水体。采取上述措施后，施工期废水对周边水环境的影响不大。
噪声污染源

施工期噪声主要来源于挖土机、装载机、夯实机、压路机、电钻、电锯等运输车辆、施工机械噪声。噪声防治措施主要包括：

施工单位应注意施工机械保养，维持施工机械低声级水平，为在较高声源附近、工作时间较长的工人发放防声耳塞，并按《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087- 2013）中的有关规定，合理安排工作人员作业时间或进行工作轮换。

昼间施工时应确保施工噪声不影响施工场地周边及管线沿线的居民生活环境，噪声大的施工机械在夜间（22:00-6:00）停止施工。噪声源强大的作业可放在白天（6:00-22:00）或对各种机械操作时间作适当调整。运输建筑材料的车辆，要做好车辆的维修保养工作，使车辆的噪声级维持在最低水平。

必须加强管理，掌握周围居民的作息时间，合理安排施工，尽量不在夜间进行高噪声设备的施工作业，混凝土需要进行连续作业时应先做好人员、设备、场地、材料的准备工作，将搅拌机运行时间压缩到最低限度。

管线施工期间，建设单位必须接受相关部门的监督检查，采取有效减振降噪措施，不得扰民。尽量采用低噪声机械，并定期对设备进行维修保养，避免由于设备性能差而使噪声增强现象的发生。管线施工靠近居民、学校等敏感目标时，尽量避免敏感目标休息时间，且在施工区沿线两侧和靠敏感目标一侧设置声屏障避免扰民，还应协调好车辆通行的时间，避免交通堵塞，并采取减速缓行、禁止鸣笛等措施。

施工单位组织专人在该范围负责交通组织，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，严格禁止来往施工车辆鸣笛。合理施工，认真研究；施工人员不得大声喧哗，并注意施工操作中减小噪声。

建议施工单位尽量将施工机械设置在远离敏感点的位置。根据现场踏勘，除岩垅乡污水处理站附近50m范围内无居民外，岔头乡一片区（高庙博物馆）、岔头乡一片区（高庙博物馆）一体化泵站、岔头乡二片区（河西）、深渡苗族乡、深渡苗族乡一体化泵站、大崇乡、岩垅乡中心学校、熟坪乡污水处理站50m范围内均有居民，因此，污水处理站建设施工时应在施工点靠近居民的一侧设置隔声屏障，并尽量将施工机械操作场地固定在无较大居民区的位置。

采取上述措施后，施工期噪声对周围声环境的影响不大。

固体废物

施工期的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。

本工程建设期间，施工人员生活垃圾收集至生活垃圾暂存点，统一交由环卫部门清运处理后，对环境影响不大。施工期建筑垃圾中断残钢筋头、破钢管、包装带、废旧设备等有利用价值的回收利用，建筑模块、建筑材料下脚料等不能利用的按渣土管理部门要求运至指定合法的弃渣场处置或综合利用，废包装外售废品站回收利用。

为了控制建筑废弃物对环境的污染，减少堆放和运输过程中对环境的影响，建议采取如下措施：

施工单位应当及时清理运走、处置建筑施工过程中产生的垃圾，并采取措施，防止污染环境；

车辆运输散体材料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶；

深渡苗族乡污水处理站配套管网施工穿越省道S334长度为13米，采取顶管施工，在顶管工作井处设置专用的泥浆循环池和沉淀池。施工中产生的废弃泥浆首先通过密闭管道输送至泥浆处理系统，对于无法回用的废弃泥浆，严禁直接排入市政雨水管网或周边水体，经自然干化（含水率约80%）后运送至填埋场进行处理。
收集、贮存、运输、处置固体废物的单位，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其它防止污染环境的措施。

采取上述措施后，管网工程施工产生的固体废物均能得到有效处置或综合利用，对管线周围环境影响较小。建设过程中应加强管理，文明施工，使建设期间对周围环境的影响减少到较低限度，做到发展与保护环境相协调。

生态环境保护措施

施工过程中不可避免地要对项目所在地的自然地表和地下进行挖填，破坏既有植被，改变地表和地下既有状态。经现状调查，洪江市深渡乡公溪河饮用水水源保护区位于本项目深渡苗族乡污水处理站（最近）上游（公溪河-沅水）约360m处；沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区实验区位于本项目岔头乡二片区（河西）污水处理站厂界东面约80米处，牛屁股滩产卵场位于本项目岔头乡二片区（河西）污水处理站上游约3100米处，牛屁股滩索饵场位于本项目岔头乡二片区（河西）污水处理站上游约3200米处，玉皇三角滩产卵场位于本项目岔头乡二片区（河西）污水处理站上游约7800米处，玉皇三角滩索饵场位于本项目岔头乡二片区（河西）污水处理站上游约7900米处。根据《工程初设》和《工程施工图》以及现场踏勘，各污水处理站配套管线根据各乡镇居民的分布及地势情况，主要沿现有道路、桥梁或河岸进行敷设截污干管，管线铺设方式主要采取地埋式，且采取分段施工，其中深渡苗族乡污水处理站配套管网施工穿越省道S334长度为13米，采取顶管施工。采取上述措施后，可尽量减少项目各污水处理站及其配套污水管线施工过程中对周边、洪江市深渡乡公溪河饮用水水源保护区、沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区实验区以及“鱼类三场”动、植物生存环境、省道的破坏。
工程占地的影响

永久占地：厂区用地性质为污水处理站用地，现状为空地、农田（非基本农田），区内植被以杂草、灌木为主，物种比较单一。项目的建设改变了土地利用现状，一定程度上存在植被遭到破坏、水土流失等生态环境问题。项目建成后，在厂区进行绿化，在一定程度上补偿了工程占地导致的植被损失，本项目的建设对当地植被造成的影响会逐步恢复。

施工临时占地：反复碾压的土地植被被恢复较困难，地表植被几乎全部损失，周边植物将受到扬尘影响，生长缓慢，生产力降低。但由于占地数量较少，施工时间不长对区域生物量影响十分轻微，对区域生态系统稳定性不会造成大的影响。通过表土收集、建筑垃圾统一收集，植被可在一定程度上得到一定恢复，减缓上述影响。

对水环境的影响
施工过程中，施工机械漏油、施工废水（如冲洗废水、雨水夹带泥沙）下渗，可能污染表层土壤及地下水；若管网焊接、接口处理产生的废机油、润滑油未妥善处置，易形成局部污染。
对土壤环境的影响

破坏土壤结构：土壤结构的形成需要漫长的时间，土壤结构是土壤环境质量好坏的重要指标，尤其是土壤团粒，团粒结构占得比重越高，表示土壤质量越好，团粒结构一旦被破坏，恢复需要较长时间，而且比较困难。施工过程中对土壤的开挖及填埋，容易破坏团粒结构，干扰团粒结构的自然形成过程。施工过程中的机械碾压、人员践踏等活动都会对土壤结构产生不良影响。

影响土壤的紧实度：在施工机械作业中，机械设备的碾压、人员的践踏使土壤紧实度增高，影响地表水的入渗，土体过于紧实不利于植物的增长；过河管道施工前严格检查管道接口，避免造成水土流失，在顶管施工中应采取“短开挖，勤顶进”的操作方法，并时刻关注土质的变化。
土壤养分流失：在土壤刨面的各个土层中，就养分状况而言，表图层（腐殖质层、耕作层）远比心土层养分好，其有机质、全氮、全磷较其他层次高。施工作业对原有土壤结构产生扰动，使土壤性质发生改变，土壤养分状况受到影响，从而影响植物的生长。

对土壤生物的影响：由于上述土壤理化性质和土体结构的改变，使得土壤中的微生物、原生动物、及其他动物的栖息环境改变。由于本施工区内物珍稀土壤生物，且施工带影响较小，所以土壤生物的生态平衡很快恢复。
对景观的影响

拟建项目建设会对区域内自然景观产生严重的影响。建设期的土地平整等一系列施工活动，破坏了原有的自然景观，形成一些劣质景观。随着与项目建设同步实施的一系列生态保护与恢复措施，又形成了以污水处理站为中心、周围有绿地的新的生态系统，进而改善了污水处理站所在地及周边地区的生态环境，产生新的景观类型，使项目所在区域生态景观多样化，促进该地区景观生态系统向良性方向发展。

对动物的影响分析

对于大多数野生动物来说，最大的威胁来自其生境被分割、缩小、破坏和退化。评价区内动物资源的典型代表为鸟类和兽类。在施工过程中，由于各类机械产生的噪声和人为活动的干扰，会使野生动物如啮齿类动物和一些鸟类向外迁移，使评价区周边的局部地区动物的密度相应增加。由于评价区野生动物种类较少，现有的野生动物多为一些常见的鸟类、啮齿类及昆虫等。动物在受到人为影响时均可就近迁入周边地区继续生存繁衍，因此，项目在施工期不会使评价区内野生动物物种数量发生较大的变化，其种群数量也不会发生明显变化。

对道路结构影响
深度苗族乡配套管网施工土方开挖（如明挖法施工）可能扰动省道路基土体，导致路基不均匀沉降，进而引发路面开裂、塌陷；施工机械重载碾压作业面，会破坏路面结构层（如沥青面层、水泥稳定基层）。
对交通的影响
深度苗族乡配套管网施工占道导致车道缩减，省道交通流量集中，易引发拥堵，尤其在早晚高峰、节假日等车流密集时段，通行延误显著增加。
对植物的影响分析

污水处理构（建）筑物、污水池建设

项目施工期永久占地范围内的原有植被完全破坏，基建施工运输等也将会使施工区及周围植被受到不同程度的影响。因而在施工过程中要注意保护植被，减少植被破坏面积，并尽快恢复植被。但从植物种类来看，在施工期作业被破坏或影响的植物均为广布种和常见种，且分布也较均匀。因此，尽管项目建设会使原有植被遭到局部损失，但不会使评价区植物群落的种类组成发生变化，也不会造成某种植物的消失。

配套污水管网（含尾水排放管道）建设

本项目配套污水管网沿已有道路、桥、河岸或穿越道路（顶管施工）修建，主要占用道路及路边旱地。管线施工期间对植被的影响主要表现工程物资、管材堆放、人员活动等对临时占地范围内植被碾压、折断、踩踏造成植株死亡。根据现场调查，配套污水管线主要布置在镇区或河岸边，沿线主要为商铺、道路，植被覆盖度低，穿越道路管道采取顶管施工，均对自然生态受施工影响不大；尾水排放管道采取就近原则布设或沿已有道路布设，埋管沿线植被主要为当地常见、广布的灌木、草丛，无珍稀濒危植物物种，且植被覆盖率低，施工临时占地期间受影响植被种群、数量均较少。在施工过程中，施工方应通过合理规划施工方案，使管网工程临时占地达到最小程度，减少对现有植被的破坏，减轻配套管网施工对项目周边生态环境的不利影响。
生态保护措施

土地、道路占用和保护

建设单位应严格遵守国家和地方有关土地管理法律、法规，合理安排建设用地，节约土地资源，搞好土地恢复和保护工作。

建设单位在工程设计和施工过程中，应因地制宜地利用自然地形地貌，进行土方工程的合理设计和施工，避免乱挖乱填，充分利用挖方作填方。在基建施工中，所需砂、石料应向当地砂石料市场购买，不要另设采砂、石料厂，以免产生新的土地生态破坏。

建设单位在施工和运行过程中，应努力防止土地污染及其危害，切实搞好耕地保护工作，以保障土地资源的可持续利用。

深渡苗族乡配套管网施工严格控制施工参数，避免扰动路基土体；若采用明挖法，需对开挖区域两侧路基进行支护（如钢板桩、土钉墙），防止路基坍塌。管网开挖前必须走访村委，探明原有自来水、电力、通信光缆位置，人工开挖探沟，严禁盲目机械作业挖断管线。
植被恢复和保护

建设单位在基建施工作业过程中应加强施工队伍和职工队伍的组织与管理，严格禁止强砍林木和乱毁作物，努力避免发生施工外围植被破坏，并应尽量缩小植被砍伐面积，以降低植被破坏程度。

建设单位应对其建设区内边坡地、裸露地、闲置地、绿化用地、道路两旁、建筑物四周进行绿化规划、设计、建设和管理。通过植树种草，绿化裸地，美化环境，保持水土，净化污染，改善生态。要设置植物防护体系，其树种的选择要因地制宜、施地种树，应以选用乡土树种为主。

建设单位所涉及的绿化工程应与其主体工程同时规划、同时设计、同时投资，并在其主体工程竣工后一年内按照设计方案的要求完成绿化工程建设。

水土流失

污水处理站建设对原地貌、土壤和植被造成扰动和损坏。植被破坏会直接引起起水土流失和生态危害而间接造成经济损失。因此，项目建设在基建施工过程中应始终尽量减少植被破坏，加强植被重建和环境绿化，以防止水土流失，改善环境生态。

管线施工应尽量避开雨季和洪水期，减少临时堆放土方受降雨等冲刷的影响，减小水土流失；挖出土石方临时堆放于管线两旁，采用土工袋装填，进行拦挡，并修筑临时性的排水沟排水，待管道敷设好后及时回填。

施工期间挖出土方应及时回填，采取分片施工就地利用方式处理，对已经产生的渣土用于尚未施工片区的铺塾材料，这样可以减少挖方的堆放面积和数量，施工期间，要避免挖出土方长时间、不加围栏的露天堆放。

在施工期间，对挖方临时堆放地下垫面在条件许可的情况下，采用硬化地面、在挖方堆上部覆盖塑料薄膜等防风、防雨措施，避免水土流失。

基础开挖过程中，挖出的表层土用铲子铲起放置在一边，施工完后用于场区绿化；表层土在放置过程中应先填平并用薄膜覆盖，防止土壤松散过程中雨水的冲刷造成水土流失。

环评建议建设单位委托有资质单位编制本项目水土保持方案，且项目必须严格落实水保方案提出的水土保持措施，有效防治水土流失。

综上所述，项目施工期虽然对所在区域的生态环境造成一定的影响，但此影响是暂时的，将随着施工期的结束而结束；且项目施工期将采取各种水土流失防治措施，项目建成后将对区域内地表进行绿化，种植花草树木，以恢复施工期造成的生态破坏，因此，项目施工期对生态环境的影响很小。
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	本行业已发布《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）、《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083-2020）。

大气环境
污水处理站运营期废气主要为污水处理站恶臭和柴油发电机废气。

大气污染源核算情况

污水处理站恶臭

本项目为乡镇生活污水处理站及管网工程建设项目，站内废水与进站生活污水（自流）统一经污水处理设施处理达到《农村生活污水处理设施

水污染物排放标准》（DB43/1665-2019）一级标准后排入纳污水体，污水处理过程中会产生恶臭，污水处理、污泥中的恶臭污染物成分主要为氨气、硫化氢、臭气浓度等，主要来源于有机物分解、发酵过程中散发的恶臭物质，沉淀池中硫化氢和氨气含量很低，但仍会有部分恶臭无组织排入大气中。其中，岔头乡一片区（高庙博物馆）、深度苗族乡一体化泵站作为地埋式污水输送中转设施，泵站运行期间的臭气主要来源于格栅截留的垃圾（如烂菜叶、纸巾、粪便等）、管道输送过程以及集水井内污水表面，仅会产生少量恶臭，无组织排放，对外环境影响较轻微，本次环评不做定量分析。
参考相关类似处理设施的类比调查及美国EPA对类似处理厂恶臭污染物产生情况的研究，污水每处理1克BOD5可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。根据《地表水环境影响专项评价报告》中的“表3.2-1各污水处理站污水污染物产、排情况一览表”可知本项目BOD5去除量。建设单位采取污水处理设备采购一体化设备；各池体加盖板封闭；污水处理区及厂区四周设置绿化隔离带、厂区绿化等措施后，恶臭排放量可减少60%。且根据建设单位的资料以及现场踏勘，因大崇乡污水处理站西北面（常年主导风——东北风侧风向）40m、南面（常年主导风——东北风侧风向）9m处各有一户居民。为削弱恶臭对大崇乡污水处理站侧风向居民生活的影响，设计单位拟在污水处理站内设置了生物除臭滤池（含2台1000m3/d的风机）及15m排气筒用于处理污水处理过程产生的恶臭，则大崇乡污水处理站恶臭排放量可减少80%。各污水处理站恶臭产、排情况详见下表，治理措施详见表4-3。
表4-1  各污水处理站恶臭产、排情况一览表  单位：量t/a，速率kg/h，浓度mg/m3
污水处理站

BOD5去除量

污染物

产生量

产生

速率

产生

浓度

排放量

排放

速率

排放

浓度

岔头乡一片区（高庙博物馆）
7.3
NH3
无组织
0.023 
0.0026 
/

0.009 
0.0010 
/

H2S

0.0009 
0.00010 
/

0.0004 
0.00004 
/

岔头乡二片区（河西）
7.3
NH3
无组织
0.023 
0.003 
/
0.009 
0.001 
/
H2S

无组织
0.0009 
0.00010 
/
0.0004 
0.00004 
/
深渡苗族乡

3.650 
NH3
无组织
0.011 
0.001 
/

0.005 
0.001 
/
H2S
0.0004 
0.0001 
/

0.0002 
0.00002 
/
大崇乡
5.475
NH3
有组织
0.017 
0.002 
23.25
0.003 
0.0003 
4.185 
无组织
0.0001 
0.00001 
/

H2S

有组织
0.0007 
0.0001 
0.900 
0.002 
0.0002 
0.162 
无组织
0.0001 
0.000008 
/

熟坪乡
5.475
NH3
无组织

0.017 
0.002 
/
0.007 

0.0008 

/

H2S
无组织

0.001 
0.0001 
/
0.0003 

0.00003 

/

岩垅乡
7.3
NH3
无组织
0.023 
0.003 
/

0.009 
0.0010 
/

H2S

0.0009 
0.00010 
/

0.0004 
0.00004 
/

岩垅乡中心学校
1.825
NH3
无组织
0.006 

0.001 

/

0.0023 

0.0003 

/
H2S
0.0002 

0.00003 

/

0.0001 

0.00001

/
柴油发电机废气
本项目污水处理站均配置一台30kW柴油发电机作为备用电源，预计全年应急发电时间约4小时。根据环评工程师注册培训教材《社会区域》给出的计算参数，单位耗油量按0.25L/KW·h（即212.5g/KW·h）计，则耗油量为7.5L/h（6.375kg/h）。发电机运行污染物排放系数为：SO24g/L，烟尘0.714g/L，NOX2.56g/L，烟气量为12m³/kg。则污染物排放情况见下表。

表4-2  柴油发电机废气污染物排放情况一览表

烟气量

名称

SO2
NOX
CO

76.5

m³/h

系数（g/L油）

4
2.56

0.714

排放浓度（mg/m³）

392.157

250.980

70

排放速率（kg/h）

0.03
0.019
0.005
柴油发电机组运行时间短，燃烧过程中污染物产生量较小，经大气稀疏后扩散排放，对周围环境影响不大。

污染物产排情况

本项目废气污染源排放情况详见下列各表。

表4-3  废气污染源排放情况一览表  单位：量t/a，速率kg/h，浓度mg/m3
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	产排污

环节

装置

污染源

污染

物

排放

方式

核算

方法

产生情况

治理设施

排放情况

排放

时间h

产生量

产生速率

产生浓度

工艺及处理效率%

排放量

排放速率

排放浓度
污水

处理

过程
岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站

NH3
无组织

系数法

0.023 
0.0026 
/
一体化设备，池体加盖板封闭，设置绿化隔离带、厂区绿化，60%
0.009 
0.0010 
/
8760

H2S
0.0009 
0.00010 
/
0.0004 
0.00004 
/
岔头乡二片区（河西）污水处理站

NH3
无组织
系数法
0.023 
0.003 
/
一体化设备，池体加盖板封闭，设置绿化隔离带、厂区绿化或定期对调节池等进行高压冲洗、必要时（如夏季气温高时）可在进水口投加生物除臭剂或植物液除臭剂、在厂界靠近居民侧设置实体围墙（高度建议2.5m-3m），60%
0.009 
0.001 
/

H2S
0.0009 
0.00010 
/
0.0004 
0.00004 
/

深渡苗族乡污水处理站

NH3
无组织
系数法
0.011 
0.001 
/
一体化设备，池体加盖板封闭，设置绿化隔离带、厂区绿化，60%
0.005 
0.001 
/
H2S
0.0004 
0.0001 
/
0.0002 
0.00002 
/
大崇乡污水处理站

NH3
有组织
系数法
0.017 
0.002 
23.25
一体化设备，池体加盖板封闭，设置绿化隔离带、厂区绿化，设置生物除臭滤池及15m排气筒，收集90%、处理80%
0.003 
0.0003 
4.185 
无组织
系数法
0.0001 
0.00001 
/
H2S
有组织
系数法
0.0007 
0.0001 
0.900 
0.002 
0.0002 
0.162 
无组织
系数法
0.0001 
0.000008 
/
熟坪乡污水处理站
NH3
无组织
系数法
0.017 
0.002 
23.25
一体化设备，池体加盖板封闭，设置绿化隔离带、厂区绿化或定期对调节池等进行高压冲洗、必要时（如夏季气温高时）可在进水口投加生物除臭剂或植物液除臭剂、在厂界靠近居民侧设置实体围墙（高度建议2.5m-3m），60%
0.007 

0.0008 

/

H2S
0.001 
0.0001 
0.9
0.0003 

0.00003 

/
岩垅乡污水处理站

NH3
无组织

系数法

0.023 
0.003 
/
一体化设备，池体加盖板封闭，设置绿化隔离带、厂区绿化，60%
0.009 
0.0010 
/
H2S
0.0009 
0.00010 
/
0.0004 
0.00004 
/
岩垅乡中心学校污水处理站
NH3
无组织
系数法
0.006 
0.001 
/
一体化设备，池体加盖板封闭，设置绿化隔离带、厂区绿化，60%
0.0023 
0.0003 
/
H2S
0.0002 
0.00003 
/
0.0001 
0.00001
/
表4-4  有组织废气产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治设施一览表
产污环节

生产设施

污染物种类

排放

方式

执行

标准

污染防治设施

排放口

类型

污染防治设施名称及工艺

是否为可行技术

污水处理

过程
大崇乡污水处理站
NH3、H2S、臭气浓度
有组织

GB14554
经生物除臭滤池处理达标后

由15m排气筒排放

是

一般排放口

表4-5  排气筒设置情况一览表

编号

名称

排气筒底部中心坐标

排放

形式

排气筒

高度

排气筒

出口内径

烟气

温度

治理措施

是否为

可行技术

排放口

类型

经度

纬度

DA001
大崇乡污水处理站恶臭排气筒
110.190891

27.279534

有组织
15m
0.8m
20℃
生物除臭滤池+15m排气筒
是
一般

排放口
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	表4-6  无组织废气产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治设施一览表

产污

环节

生产设施

污染物

执行

标准

排放

形式

污染防治设施

污染防治设施名称及工艺

是否为可行技术

污水

处理

过程
岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站
NH3、H2S、臭气浓度

GB18918

无组织

一体化设备，池体加盖板封闭，设置绿化隔离带、厂区绿化
是

岔头乡二片区（河西）污水处理站
采取购置一体化设备，池体加盖板封闭，设置绿化隔离带、厂区绿化或定期对调节池等进行高压冲洗、必要时（如夏季气温高时）可在进水口投加生物除臭剂或植物液除臭剂、在厂界靠近居民侧设置实体围墙（高度建议2.5m-3m）
是
熟坪乡污水处理站
采取购置一体化设备，池体加盖板封闭，设置绿化隔离带、厂区绿化或定期对调节池等进行高压冲洗、必要时（如夏季气温高时）可在进水口投加生物除臭剂或植物液除臭剂、在厂界靠近居民侧设置实体围墙（高度建议2.5m-3m）
是
深渡苗族乡污水处理站
一体化设备，池体加盖板封闭，设置绿化隔离带、厂区绿化
是
岩垅乡中心学校污水处理站
一体化设备，池体加盖板封闭，设置绿化隔离带、厂区绿化
是
岩垅乡污水处理站
一体化设备，池体加盖板封闭，设置绿化隔离带、厂区绿化
是

可行性及环境影响分析

本项目位于达标区，空气环境质量良好。项目运营期废气主要为岔头乡一片区（高庙博物馆）、岔头乡二片区（河西）、深渡苗族乡、岩垅乡、岩垅乡中心学校、大崇乡、熟坪乡污水处理站恶臭及柴油发电机废气。各污水处理站拟采取污水处理设备采购一体化设备；池体加盖板封闭；污水处理区及厂区四周设置绿化隔离带、厂区绿化等措施。本项目属于农村生活污水处理措施，生活污水经一体化设备处理时，恶臭主要源于厌氧水解单元、污泥贮存区、设备检修口，污染物以硫化氢（H2S）、氨（NH3）为主，具有产生量小、无组织排放、扩散范围有限的特点，符合农村分散式治理的场景属性。一体化设备的厌氧池、缺氧池采用全密闭箱体，地埋式设备顶部加盖混凝土盖板或玻璃钢盖板，盖板与池体间设置橡胶密封条，杜绝恶臭无组织逸散；检修口设置双层密封门，检修后及时闭合。通过全密闭结构、内置集气处理、工艺参数优化等组合措施，可有效控制恶臭污染物无组织排放。其中岔头乡一片区（高庙博物馆）、深度苗族乡一体化泵站作为地埋式污水输送中转设施，泵站运行期间的臭气主要来源于格栅截留的垃圾（如烂菜叶、纸巾、粪便等）、管道输送过程以及集水井内污水表面，由于采用了粉碎型格栅，将固体杂质直接粉碎随水流带走，避免了传统格栅需人工定期打捞栅渣的过程，从源头上减少了栅渣堆放产生的恶臭，泵站主体采用玻璃钢（GRP）筒体全封闭埋入地下，地面仅设置检修口和通风管，有效阻隔臭气外溢。
另外，根据建设单位提供的资料以及现场踏勘，因岔头乡二片区（河西）、熟坪乡污水处理站（常年主导风——东北风侧风向）有居民，东北面45m、南面28m分别有一户居民（有现有绿化或乡道马路阻隔），熟坪乡污水处理站污水处理站南面17m、西北面20m处各有一户居民（有马路阻隔），马路充当了天然的物理隔离带，增加了臭气扩散的混合距离和沉降空间，使得微量逸散气体在到达居民点前已被稀释，环境风险相对可控，且居民距离相对较远，通过加强运营管理（如定期检查密封胶条、及时清运污泥）即可规避异味投诉风险；大崇乡污水处理站（常年主导风——东北风侧风向）有居民，且位于污水处理站西北面40m、南面9m处（无阻隔），且由于南侧居民距离仅 9m，处于高风险影响范围内。为削弱恶臭对岔头乡二片区（河西）、大崇乡、熟坪乡污水处理站侧风向居民生活的影响，设计单位拟在岔头乡二片区（河西）、熟坪乡污水处理站，池体加盖板封闭，设置绿化隔离带、厂区绿化或定期对调节池等进行高压冲洗、必要时（如夏季气温高时）可在进水口投加生物除臭剂或植物液除臭剂、在厂界靠近居民侧设置实体围墙（高度建议2.5m-3m）等措施；大崇乡污水处理站内设置了生物除臭滤池（含2台1000m3/d的风机）及15m排气筒用于处理污水处理过程产生的恶臭，则大崇乡污水处理站恶臭排放量可减少80%。

综上，各污水处理站采取上述措施后，恶臭中的NH3、H2S、臭气浓度有组织排放可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准限值，无组织排放可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4之二级标准。根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，新污染源排气筒一般不应低于15m，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。本项目周围200m半径范围内主要为居民，最高建筑约8m左右，本项目大崇乡污水处理站恶臭排气筒的高度设为15m，满足周围200m半径范围的建筑5m以上要求，故本项目设置15m高排气筒满足要求。
参照《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）中“表5废气污理可行技术参照表”，本项目各污水处理站恶臭采取污水处理区及厂区四周设置绿化隔离带、厂区绿化；且各污水处理站拟采取污水处理设备采购一体化设备，池体加盖板封闭，岔头乡二片区（河西）、熟坪乡污水处理站池体加盖板封闭，设置绿化隔离带、厂区绿化或定期对调节池等进行高压冲洗、必要时（如夏季气温高时）可在进水口投加生物除臭剂或植物液除臭剂、在厂界靠近居民侧设置实体围墙（高度建议2.5m-3m）等措施；大崇乡污水处理站设置生物除臭滤池及15m排气筒等措施均属于可行技术，则项目采取上述措施后，运营期恶臭可达标排放，对周边大气环境及敏感点的影响不大。
自行监测要求
参考《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083-2020），结合《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018），本项目各污水处理站的废气监测要求如下表所示：

表4-7  各污水处理站自行监测要求

类型

监测点位

监测指标

监测频次

标准

有组织
大崇乡污水处理站恶臭排气筒
氨、硫化氢、臭气浓度
1次/年
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准限值
无组织
岔头乡一片区（高庙博物馆）、岔头乡二片区（河西）、深渡苗族乡、岩垅乡、岩垅乡中心学校、大崇乡、熟坪乡污水处理站

厂界或防护带边缘的浓度最高点a

氨、硫化氢、臭气浓度

1次/年

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4之二级标准
厂区甲烷体积浓度最高处b

甲烷c
1次/年

注：a防护带边缘的浓度最高点，通常位于靠近污泥脱水机房附近。b通常位于格栅、初沉池、污泥消化池、污泥浓缩池、污泥脱水机房等位置，选取浓度最高点设置监测点位。c执行GB18918的排污单位执行。

水环境

本报告表未详细列明各污水处理站水污染物产生、排放情况（含污染物种类、产生浓度及量、排放浓度及量、排放去向、达标情况等相关内容）、治理措施、治理情况、各污水处理站自行监测要求、废水处理措施可行性分析，上述内容详见《地表水环境影响专项评价报告》，相关数据及分析以该专项评价报告为准。
根据《地表水环境影响专项评价报告》，本项目岔头乡一片区（高庙博物馆）、岔头乡二片区（河西）、深渡苗族乡、岩垅乡、岩垅乡中心学校、大崇乡、熟坪乡污水处理站废水处理达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB43/1665-2019）一级标准排入若水溪（巫水一级支流）后各排入水溪、无名小溪、公溪河、浙溪、小龙江、母溪河后，CODcr、氨氮、总磷预测浓度随着水流方向在下游呈逐步降低趋势，且能满足按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准预留10%安全余量后的标准值要求。

根据测算，枯水期岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站尾水排入水溪后，该水域剩余最低纳污能力为CODcr=276.417/a，氨氮=15.455t/a，总磷=2.327t/a；进入沅江的污染物排放量CODcr=1.095t/a、氨氮=0.026t/a，则该水域剩余最低纳污能力为CODcr=237176.403t/a，氨氮=30536.680t/a。枯水期岔头乡二片区（河西）污水处理站尾水排入无名小溪后，该水域剩余最低纳污能力为CODcr=43.795t/a，氨氮=1.477t/a，总磷=0.607t/a；进入沅江的污染物排放量CODcr=1.168t/a、氨氮=0.024t/a，则该水域剩余最低纳污能力为CODcr=49142.153/a，氨氮=8226.945t/a。枯水期深渡苗族乡污水处理站尾水排入公溪河后，该水域剩余最低纳污能力为CODcr=10528.005t/a，氨氮=614.026t/a，总磷=120.292t/a。枯水期岩垅乡及岩垅乡中心学校污水处理站尾水排入浙溪后，该水域剩余最低纳污能力为CODcr=1155.115t/a，氨氮=58.530t/a，总磷=11.489t/a。枯水期大崇乡污水处理站尾水排入小龙江后，该水域剩余最低纳污能力为CODcr=823.443t/a，氨氮=44.327t/a，总磷=7.638t/a。枯水期熟坪乡污水处理站尾水排入母溪河后，该水域剩余最低纳污能力为CODcr=367.912t/a，氨氮=20.141t/a，总磷=3.635t/a。由此可知，各污水处理站尾水排入纳污水体后，所在水域的纳污能力仍有剩余，均能满足枯水期纳污能力要求以及纳污水体水质的管理要求。

综上，本项目集中收集岔头乡一片区（高庙博物馆）、岔头乡二片区（河西）、深渡苗族乡、岩垅乡、岩垅乡中心学校、大崇乡、熟坪乡内生活污水经处理达标后排入各溪河，可大大削减主要超标水型污染物排放量，可缓解各村镇目前的排水现状问题，对改善区域地表水环境水质、保障居民健康，均具有正向积极作用。其中沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区实验区位于本项目岔头乡二片区（河西）污水处理站厂界东面约80米处，岔头乡二片区（河西）污水处理站的建设可改善区域地表水及沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区实验区的水质，保护区域地表水及沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区实验区的水生生态环境，具有显著积极作用。
声环境
噪声源强

本项目各污水处理站年运营天数均为365天，24小时/天。各污水处理站运营期噪声主要来源于各类泵机、鼓风机等，噪声源强约70-90dB（A）之间。各污水处理站主要噪声源强及降噪措施详见下列各表。

表4-8  各污水处理站主要噪声源强及降噪措施一览表  单位：dB（A）
污水

处理站
噪声源

数量

噪声源强dB（A）

持续时间

降噪措施

原声级

降噪后

岔头乡一片区（高庙博物馆）
污水提升泵
2
85

65

24小时

合理布局、建筑隔声、日常检修保养、基础减振等
移动式轴流风机
1
80
60
24小时
潜水搅拌器
1
70

55

24小时
离心风机
2
85
65
24小时
AAO 一体化设备
1
85
65
24小时
循环水泵
3
80
60
24小时
岔头乡一片区（高庙博物馆）一体化泵站
潜污泵
2
80
60
24小时

水泵导轨
2
70
55
24小时

岔头乡二片区（河西）
污水提升泵

2
85

65

24小时

移动式轴流风机

1

80

60

24小时

潜水搅拌器

1

70

55

24小时

离心风机

2
85
65
24小时
AAO 一体化设备

1

85
65
24小时
循环水泵

3

80

60

24小时
深渡苗族乡

污水提升泵

2
85

65

24小时
移动式轴流风机

1

80

60

24小时
潜水搅拌器

1

70

55

24小时
离心风机

2
85
65
24小时
AAO 一体化设备

1

85
65
24小时
循环水泵

3

80

60

24小时
深渡苗族乡一体化泵站
潜污泵
2
80
60
24小时

水泵导轨
2
70
55
24小时
岩垅乡
污水提升泵

2
85
65
24小时
移动式轴流风机

1
80
60
24小时
潜水搅拌器

1
70
55
24小时
离心风机
2
85
65
24小时
AAO 一体化设备

1
85
65
24小时
循环水泵
3
80
60
24小时
岩垅乡中心学校
污水提升泵
2
85
65
24小时

移动式轴流风机
1
80
60
24小时

潜水搅拌器
1
70
55
24小时

离心风机
2
85
65
24小时

AAO 一体化设备
1
85
65
24小时

循环水泵
3
80
60
24小时

大崇乡
污水提升泵
2
85
65
24小时
移动式轴流风机
1
80
60
24小时
潜水搅拌器
1
70
55
24小时
离心风机
2
85
65
24小时
AAO 一体化设备
1
85
65
24小时
循环水泵
3
80
60
24小时
熟坪乡
污水提升泵
2
85
65
24小时
移动式轴流风机
1
80
60
24小时
潜水搅拌器
1
70
55
24小时
离心风机
2
85
65
24小时
AAO 一体化设备
1
85
65
24小时
循环水泵
3
80
60
24小时
表4-9  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

序

号

声源名称

型

号

空间相对位置/m

声源源强

声源控

制措施

运行

时段

X

Y

Z

声功率级/dB（A）
1

岔头乡一片区（高庙博物馆）
污水提升泵

/

-2.1

1.9

1.2

85

合理布局、建筑隔声、日常检修保养、基础减振等
24小时
2

移动式轴流风机

/

1.6

-2.4

1.2

80

3

潜水搅拌器

/

3.7

-6.6

1.2

70

4
离心风机
/
-1.7
-5.5
1.2
85
5
AAO 一体化设备

/

-6.1

1.6

1.2

85
6
循环水泵
/
-6
-1.2
1.2
80
1
岔头乡一片区（高庙博物馆）一体化泵站
潜污泵
/
-1.6
4.2
-6.2
80
2
水泵导轨
/
-1.7
-5.5
-6.2
70
1

岔头乡二片区（河西）
污水提升泵
/

3.2
4
1.2
85
2

移动式轴流风机
/

-1.6
4.2
1.2
80
3

潜水搅拌器
/

3.7
-0.8
1.2
70
4

离心风机
/

-1.9
-4
1.2
85
5
AAO 一体化设备
/

3.4
-5.3
1.2
85
6
循环水泵
/

-6
-0.3
1.2
80
1
深渡苗族乡
污水提升泵
/

-16.5
-2.1
1.2
85
2
移动式轴流风机
/

-2.7
-2.4
1.2
80
3
潜水搅拌器
/

-10.1
-7.7
1.2
70
4
离心风机
/

6.4
-1.3
1.2
85
5
AAO 一体化设备
/

1.1
15.7
1.2
85
6
循环水泵
/

8
9.3
1.2
80
1
深渡苗族乡一体化泵站
潜污泵
/
-0.7

3.2

-6.2
80
2
水泵导轨
/
-2.7

-2.1
-6.2
70
1
岩垅乡
污水提升泵
/

5.3
8.8
1.2
85
2
移动式轴流风机
/

-7.4
-11.4
1.2
80
3
潜水搅拌器
/

2.1
-4.5
1.2
70
4
离心风机
/
-0.7
3.2
1.2
85

5
AAO 一体化设备
/

-1.1
19.4
1.2
85
6
循环水泵
/
-4.5
-0.3
1.2
80
岩垅乡中心学校
污水提升泵
/
-0.3
5.2
1.2
85
移动式轴流风机
/
3.7
-0.5
1.2
80
潜水搅拌器
/
-5.1
2.6
1.2
70
离心风机
/
-3.1
0.9
1.2
85
AAO 一体化设备
/
1.2
-5.1
1.2
85
循环水泵
/
9.2
-1.3
1.2
80
1
大崇乡
污水提升泵
/

2.7
2.9
1.2
85
2
移动式轴流风机
/

0.8
-3.2
1.2
80
3
潜水搅拌器
/

4.2
-0.5
1.2
70
4
离心风机
/

-0.7
3.2
1.2
85
5
AAO 一体化设备
/

-2.8
0.4
1.2
85
6
循环水泵
/

0.9
0.1
1.2
80
1
熟坪乡
污水提升泵
/
-0.3
5.6
1.2
85
2
移动式轴流风机
/
3.7
-0.5
1.2
80
3
潜水搅拌器
/
-5.9
2.6
1.2
70
4
离心风机
/
-3.2
0.5
1.2
85
5
AAO 一体化设备
/
1.2
-5.7
1.2
85
6
循环水泵
/
9.4
-1.3
1.2
80
注：表中岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站坐标以厂界中心（110.155372,27.370414）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向；表中岔头乡二片区（河西）污水处理站坐标以厂界中心（110.129168,27.313057）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向；表中深渡苗族乡污水处理站坐标以厂界中心（110.084068,27.134157）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向；表中岩垅乡污水处理站坐标以厂界中心（109.759124,27.224826）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向；表中大崇乡污水处理站坐标以厂界中心（110.190795,27.279596）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向；表中熟坪污水处理站坐标以厂界中心（110.160283,27.197311）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向；岩垅乡中心学校污水处理站坐标以厂界中心（109.757801,27.225333）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向；岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站一体化泵站坐标以厂界中心（110.148412,27.365464）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向；表中深渡苗族乡污水处理站一体化泵站坐标以厂界中心（110.090134,27.131662）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
噪声预测

根据项目设备噪声源特征和厂址周围环境特点，视设备噪声为点声源，采用A声级预测法。根据本项目营运期各噪声源的特征，并结合《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）的要求，预测这些声源噪声随距离的衰减变化规律及对周围敏感点的影响程度，模式如下：

单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式

如已知声源的声压级，预测点位置的声压级LP（r）可按下式计算：

Lp（r）＝Lp（r0）+DC－（Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc）
式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB；

Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB；

Dc——指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级（Lw）的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB；

Adiv——几何发散引起的衰减，dB；

Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；

Agr——地面效应引起的衰减，dB；

Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。

如已知靠近声源处某点的倍频带声压级时，相同方向预测点位置的倍频带声压级LP（r）可按下式计算：

LP（r）=LP（r0）−A
预测点的A声级LA（r），可利用8个倍频带的声压级按下式计算：
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式中：LPi（r）——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；

ΔLi——i倍频带A计权网络修正值，dB。

在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下式作近似计算：

LA（r）=LAw−Dc−A             或LA（r）=LA（r0）−A

A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。

室内声源等效室外声源声功率级计算方法

如下图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外倍频带声压级可按下式近似求出：

LP2=Lp1−（TL+6）
式中：TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

[image: image24.png]



图4-2  室内声源等效为室外声源图例

也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

[image: image25.wmf])
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式中：Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R——房间常数；R=Sα/（1−α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
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式中：LP1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

LP1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

LP2 i（T）=LP1i（T）−（Ti+6）
式中：LP2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。

然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

LW=LP2（T）+10lgS
然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：
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式中：tj——在T时间内j声源工作时间，s；

ti——在T时间内i声源工作时间，s；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

M——等效室外声源个数。

利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、源强距离敏感目标距离等有关参数代入公式，计算预测项目噪声源同时产生噪声的最不利情况下的噪声。经距离衰减、建筑阻隔等后，项目运营期昼、夜间噪声的预测结果详见下表。

表4-10  厂界噪声预测结果与达标分析表  单位：dB（A）
污水

处理站

预测方位

空间相对位置/m

时段

贡献值

标准限值

达标情况

X

Y

Z

岔头乡一片区（高庙博物馆）
东侧

5.8

-12.6

1.2

昼间

55.5

60
达标

5.8

-12.6

1.2

夜间

48.5

50

达标

南侧

-9.8

-1.7

1.2

昼间

20.2

60
达标

-9.8

-1.7

1.2

夜间

20.2

50
达标

西侧

-11.4

7.8

1.2

昼间

39.9

60
达标

-11.4

7.8

1.2

夜间

39.9

50
达标

北侧

3.9

6.7

1.2

昼间

48.5

60
达标

3.9

6.7

1.2

夜间

48.5

50
达标

岔头乡一片区（高庙博物馆）一体化泵站
东侧
4.1

0.9

-6.2

昼间
43.2

60
达标

4.1

0.9

-6.2

夜间
43.2

50
达标

南侧
1.1

-4

-6.2

昼间
41.9

60
达标

1.1

-4

-6.2

夜间
41.9

50
达标

西侧
-4

-1

-6.2

昼间
41.8

60
达标

-4

-1

-6.2

夜间
41.8

50
达标

北侧
-1.4

3.9

-6.2

昼间
41.3

60
达标

-1.4

3.9

-6.2

夜间
41.3

50
达标

岔头乡二片区（河西）
东侧
8.3

5.6

1.2

昼间

51.8

60
达标

8.3

5.6

1.2

夜间

48.8

50
达标

南侧
3.9

-11.3

1.2

昼间

50.8

60
达标

3.9

-11.3

1.2

夜间

48.8

50
达标

西侧
-8.4

-6.4

1.2

昼间

51.6

60
达标

-8.4

-6.4

1.2

夜间

59.6

50
达标

北侧
-5.3

11.9

1.2

昼间

48.1

60
达标

-5.3

11.9

1.2

夜间

48.1

50
达标

深渡苗族乡污水处理站

东侧
11.5

-11.4

1.2

昼间

48.2

60
达标

11.5

-11.4

1.2

夜间

48.2

50
达标

南侧
-8.9

15

1.2

昼间

54.5

60
达标

-8.9

15

1.2

夜间

44.5

50
达标

西侧
-19.2

-11.7

1.2

昼间

52

60
达标

-19.2

-11.7

1.2

夜间

49
50
达标

北侧
3.1

24.8

1.2

昼间

50.6

60
达标

3.1

24.8

1.2

夜间

40.6

50
达标

岩垅乡污水处理站

东侧
21.9

-0.8

1.2

昼间

45.4

60
达标

21.9

-0.8

1.2

夜间

45.4

50
达标

南侧
-16.4

-35.2

1.2

昼间

39

60
达标

-16.4

-35.2

1.2

夜间

39

50
达标

西侧
-16

17.5

1.2

昼间

47.1

60
达标

-16

17.5

1.2

夜间

47.1

50
达标

北侧
7.1

31.9

1.2

昼间

46.2

60
达标

7.1

31.9

1.2

夜间

46.2

50
达标

大崇乡污水处理站

东侧
8.4

4

1.2

昼间

51.1

60
达标

8.4

4

1.2

夜间

49.1

50
达标

南侧
4.2

-9.2

1.2

昼间

49.2

60
达标

4.2

-9.2

1.2

夜间

49.2

50
达标

西侧
-8.6

-2.1

1.2

昼间

51.7

60
达标

-8.6

-2.1

1.2

夜间

49.7

50
达标

北侧
-2.6

10.4

1.2

昼间

50.6

60
达标

-2.6

10.4

1.2

夜间

49.6

50
达标

熟坪乡污水处理站

东侧

4.9

6.9

1.2

昼间

46.1
60
达标

4.9

6.9

1.2

夜间

46.1
50
达标

南侧

-0.1

-12.7

1.2

昼间

45.1
60
达标

-0.1

-12.7

1.2

夜间

45.1
50
达标

西侧

-4.4

-6

1.2

昼间

46
60
达标

-4.4

-6

1.2

夜间

46
50
达标

北侧

-1.5

11

1.2

昼间

45.4
60
达标

-1.5

11

1.2

夜间

45.4
50
达标

岩垅乡中心学校污水处理站
东侧
10.6

1.7

1.2

昼间

46.4
60

达标

10.6

1.7

1.2

夜间

46.4
50

达标

南侧
-4.1

-5

1.2

昼间

46.7
60

达标

-4.1

-5

1.2

夜间

46.7
50

达标

西侧
-8.5

5.4

1.2

昼间

44.3
60

达标

-8.5

5.4

1.2

夜间

44.3
50

达标

北侧
4.4

5.2

1.2

昼间

49.7
60

达标

4.4

5.2

1.2

夜间

49.7
50

达标

深渡苗族乡污水处理站一体化泵站
东侧
3.7

-3.8

-6.2

昼间

42.1
60
达标

3.7

-3.8

-6.2

夜间

42.1
50
达标

南侧
-2.5

-2

-6.2

昼间

43.4
60
达标

-2.5

-2

-6.2

夜间

43.4
50
达标

西侧
-5.5

1

-6.2

昼间

39.4
60
达标

-5.5

1

-6.2

夜间

39.4
50
达标

北侧
2.3

2.1

-6.2

昼间

44.9
60
达标

2.3

2.1

-6.2

夜间

44.9
50
达标

表4-11  声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表  单位：dB（A）

序

号

声环境保护目标名称

噪声

背景值

噪声

现状值

噪声

标准

噪声

贡献值

噪声

预测值

较现状

增量

达标

情况

昼

间

夜

间

昼

间

夜

间

昼

间

夜

间

昼

间

夜

间

昼

间

夜

间

昼

间

夜

间

昼

间

夜

间

岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站东面35m处居民房外1m处N1
54

43

60

50

60

50

39.5

39.5

54.2

44.6

-5.8

-5.4

达标

达标

岔头乡二片区（河西）污水处理站东北面48m处居民房外1m处N3
53

43

60

50

60

50

45.9

45.9

53.8

47.7

-6.2

-2.3

达标

达标

大崇乡污水处理站西北面40m处居民房外1m处N5
52

42

60

50

60

50

39.2

39.2

52.2

43.8

-7.8

-6.2

达标

达标

大崇乡污水处理站南面9m处村居民房外1m处N6
52

42

60

50

60

50

40.0

40.0

52.3

44.1

-7.7

-5.9

达标

达标

深渡苗族乡污水处理站东南面20m处村居民房外1m处N8
51
40
60
50
60
50
44.3
44.3
51.8
45.7
-8.2
-4.3
达标

达标

熟坪乡污水处理站南面17m处村居民房外1m处N9
52

43

60

50

60

50

32.5

32.5

52.0

43.4

-8.0

-6.6

达标
达标
熟坪乡污水处理站西北面20m处村居民房外1m处N10
53

44

60

50

60

50

34.3

34.3

53.1

44.4

-6.9

-5.6

达标
达标
岩垅乡中心学校污水处理站西面25m处岩垅中心学校食堂外1m处N11
53
42
60
50
60
50
35.7
35.7
53.1
42.9
-6.9
-7.1
达标

达标

深渡苗族乡污水处理站一体化泵站东北面8m处村居民房外1m处N12
53
43
60
50
60
50
30.9
30.9
53.0
43.3
-7.0
-6.7
达标

达标

深渡苗族乡污水处理站一体化泵站东南面12m处村居民房外1m处N13
54
44
70
55
60
50
28.6
28.6
54.0
44.1
-16.0
-10.9
达标

达标

深渡苗族乡污水处理站一体化泵站西南面35m处村居民房外1m处N14
52
43
70
55
60
50
32.6
32.6
52.0
43.4
-18.0
-11.6
达标

达标

深渡苗族乡污水处理站一体化泵站西北面20m处村居民房外1m处N15
53
43
60
50
60
50
36.5
36.5
53.1
43.9
-6.9
-6.1
达标

达标

岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站一体化泵站北面40m处居民房外1m处N16
52

42

60

50

60

50

30.3

30.3

52.0

42.3

-8.0

-7.7

达标

达标

岔头乡二片区（河西）污水处理站南面28m处居民房外1m处N17
53
43
60
50
60
50
36.5
36.5
53.1
43.9
-6.9
-6.1
达标
达标
注：表中岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站坐标以厂界中心（110.155372,27.370414）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向；表中岔头乡二片区（河西）污水处理站坐标以厂界中心（110.129168,27.313057）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向；表中深渡苗族乡污水处理站坐标以厂界中心（110.084068,27.134157）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向；表中岩垅乡污水处理站坐标以厂界中心（109.759124,27.224826）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向；表中大崇乡污水处理站坐标以厂界中心（110.190795,27.279596）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向；表中熟坪污水处理站坐标以厂界中心（110.160283,27.197311）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向；岩垅乡中心学校污水处理站坐标以厂界中心（109.757801,27.225333）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向；岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站一体化泵站坐标以厂界中心（110.148412,27.365464）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向；表中深渡苗族乡污水处理站一体化泵站坐标以厂界中心（110.090134,27.131662）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目以各污水处理站运营期噪声贡献值预测值作为评价量。根据上述预测结果可知，各污水处理站昼、夜间噪声经过合理布局、日常检修保养、厂房隔声、基础减振等措施及距离衰减后，厂界四周均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。根据现场踏勘，除岩垅乡污水处理站附近50m范围内无居民外，岔头乡一片区（高庙博物馆）、岔头乡二片区（河西）、深渡苗族乡、大崇乡、熟坪乡、岩垅乡中心学校、岔头乡一片区（高庙博物馆）一体化泵站、深渡苗族乡一体化泵站污水处理站50m范围内均有居民。其中距离岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站最近的敏感点为东面35m处居民，距离岔头乡二片区（河西）污水处理站最近的敏感点为南面28m处居民，距离大崇乡污水处理站最近的敏感点为南面9m处村居民房，距离熟坪乡污水处理站最近的敏感点为南面17m处村居民房，距离深渡苗族乡污水处理站最近的敏感点为东南面20m处村居民房，距离岩垅乡中心学校污水处理站最近的敏感点为西面25m处岩垅中心学校食堂，距离岔头乡一片区（高庙博物馆）一体化泵站最近的敏感点为北面40m处村居民房，距离深渡苗族乡一体化泵站最近的敏感点为东北面8m处村居民房。为降低项目营运时噪声对周边声环境的影响，项目应加强管理，可采取：①设备选用先进的低噪声设备，对新增高噪声设备安装减振、消声、隔声装置，并设置在尽量远离敏感目标的位置，靠近敏感目标的方位安装隔声屏障等；②设备定期维护保养、及时检修；③及时更换老化和性能降低的旧设备。采取上述措施后，项目运营期噪声对周围保护目标的影响不大。

自行监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083-2020），结合《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018），本项目各污水处理站的噪声监测要求如下表所示：
表4-12  各污水处理站自行监测要求

监测

对象

监测

项目

监测位置

监测

频次

执行标准

厂界噪声
等效连续A声级
岔头乡一片区（高庙博物馆）、岔头乡二片区（河西）、深渡苗族乡、岩垅乡、大崇乡、熟坪乡污水处理站、岩垅乡中心学校、岔头乡一片区（高庙博物馆）一体化泵站、深渡苗族乡一体化泵站厂界

1次/季度，昼、夜间各一次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

敏感

目标噪声
岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站东面35m处居民房外1m处N1
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准

岔头乡二片区（河西）污水处理站东北面48m处居民房外1m处N3
大崇乡污水处理站西北面40m处居民房外1m处N5
大崇乡污水处理站南面9m处村居民房外1m处N6
深渡苗族乡污水处理站东南面20m处村居民房外1m处N8
熟坪乡污水处理站南面17m处村居民房外1m处N9
熟坪乡污水处理站西北面20m处村居民房外1m处N10
岩垅乡中心学校污水处理站西面25m处岩垅中心学校食堂外1m处N11
深渡苗族乡污水处理站一体化泵站东北面8m处村居民房外1m处N12
深渡苗族乡污水处理站一体化泵站东南面12m处村居民房外1m处N13
深渡苗族乡污水处理站一体化泵站西南面35m处村居民房外1m处N14
深渡苗族乡污水处理站一体化泵站西北面20m处村居民房外1m处N15
岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站一体化泵站北面40m处居民房外1m处N16
岔头乡二片区（河西）污水处理站南面28m处居民房外1m处N17
固体废物
污水处理站运营期固废主要为栅渣、沉砂、废紫外线灯管、污泥。

栅渣、沉砂
根据《污水处理厂工艺设计手册》（高俊发，王社平主编，化学工业出版社，2003年），污水处理厂格栅栏渣产生量一般为0.07m3/1000m3·d，栅渣容重取960kg/m3；沉砂产生量约0.03m3/1000m3·d，沉砂容重取1500kg/m3，各污水处理站栅渣、沉砂的产生情况详见下表。

表4-13  各污水处理站栅渣、沉砂产生情况一览表

序号
名称
处理规模

m3/d
栅渣产生量
沉砂产生量
t/d

t/a

t/d

t/a

1

岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站

200
0.013
4.906
0.009
3.285
2

岔头乡二片区（河西）污水处理站

200
0.013
4.906
0.009
3.285
3

深渡苗族乡污水处理站

100
0.007
2.453
0.005
1.643
4

岩垅乡污水处理站

200
0.013
4.906
0.009
3.285
5

大崇乡污水处理站

150
0.01
3.679
0.007
2.464
6
熟坪乡污水处理站

150
0.01
3.679
0.007
2.464
7
岩垅乡中心学校污水处理站

50
0.003 

1.226 

0.002 

0.821 

栅渣主要是生活污水中的漂浮物，以塑料、树枝、砂石等为主，栅渣和沉砂间断性清理，一般即清即运，交由环卫部门清运处理，不在厂内储存。

废紫外线灯管

本项目7个污水处理站均采用紫外线消毒，每个污水处理站设置2台紫外线消毒装置（紫外线灯管10根/台）。根据《紫外线杀菌灯》（GB19258-2012），紫外灯的平均寿命不低于5000h，各污水处理站的年工作时间均为8760h，按平均每年更换一次计，则各污水处理站每年产生的废紫外灯管均为20根，每根按20g计，则均为0.0028t/a。

查阅《国家危险废物名录》（2025年版），废紫外线灯管属于含汞废物（HW29 900-023-29，生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源），统一收集后暂存于危废柜中，并定期交由资质单位处置。
污泥

本项目7个污水处理站在污水的生化处理、沉淀过程中会产生大量的活性污泥，一部分通过污泥泵回流到生化池，以维持池内的污泥浓度，剩余活性污泥进入贮泥池进行重力脱水，贮泥池的上清液由于含固率较高，需返回系统与进站生活污水一起重新进行处理；污泥需预先经自然干化（含水率约80%，污泥量约3.449t/d，1258.976t/a）后定期后运送至填埋场进行处理。
参考同类型项目，污泥产率系数按0.6kgV悬浮物/kg BOD5计，则污泥产生情况详见下表。

表4-14  各污水处理站污泥产生情况一览表
序号
名称
BOD5去除量

t/d
污泥量
t/d

t/a

1
岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站
7.3
0.657 
239.805 
2
岔头乡二片区（河西）污水处理站
7.3
0.657 
239.805 
3
深渡苗族乡污水处理站
3.65
0.329 
119.903 
4
岩垅乡污水处理站
7.3
0.657 
239.805 
5
大崇乡污水处理站
5.475
0.493 
179.854 
6
熟坪乡污水处理站
5.475
0.49275
179.854 
7
岩垅乡中心学校污水处理站

1.825

0.164

59.951 

注：污泥含水率为80%。

根据《固体废物鉴别导则（试行）》、《国家危险废物名录》（2025年版）及《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）等相关文件进行固体废物及危险废物的判定，具体鉴别分析情况汇总于如下表。

表4-15  固体废物鉴别分析情况一览表

序号

固废名称

分类及代码

主要有毒有害物质名称

物理性状

环境危险特性

贮存方式

栅渣、沉砂

一般固废462-001-99
/

固态

/

箱（桶）装

废紫外线灯管

含汞废物HW29 900-023-29
少量汞蒸汽
固态

T（毒性）

硬纸盒+塑料袋装

污泥

一般固废462-001-62
/

固态

/

污泥池
表4-16  固体废物产生及处置情况一览表  单位：t/a

污水处理站

栅渣
沉砂
废紫外线灯管

污泥/含水率80%
岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站
4.906
3.285
0.0004
239.805 
岔头乡二片区（河西）污水处理站
4.906
3.285
0.0004
239.805 
深渡苗族乡污水处理站
2.453
1.643
0.0004
119.903 
岩垅乡污水处理站
4.906
3.285
0.0004
239.805 
大崇乡污水处理站
3.679
2.464
0.0004
179.854 
熟坪乡污水处理站
3.679
2.464
0.0004
179.854 
岩垅乡中心学校污水处理站

1.226
0.821
0.0004

59.951 
处置措施及

去向

间断清理，即清即运，交由环卫部门清运处理
暂存于危废柜中，定期交由资质单位处置
各污泥预先经自然干化（含水率约80%）后运送至填埋场进行处理
一般固废管理要求：

建立完善的规章制度，以降低固废散落对周围环境的影响；建设项目需强化废物产生、收集、贮运等环节的管理，杜绝固废在场区内散失、渗漏；做好固废的收集和储存相关防护工作，收集后进行妥善处置。

本项目一般固废主要为栅渣、沉砂和污泥，栅渣、沉砂间断清理；污泥由于易腐烂而产生恶臭，为防止其在厂内短期贮存而产生恶臭，建议建设单位采取如下防治措施：

在厂内设置密闭的贮泥池，尽量避免污泥露天堆存，以减少其发酵速率，应配备可移动的玻璃钢盖板或防雨棚，既防止雨水进入增加含水率，又能阻隔臭气扩散，污泥清掏前需投加石灰或生物除臭剂进行预处理，降低病原菌和恶臭气体浓度。

应做到及时清运，减少厂内贮存时间。

运送污泥的车辆在驶离厂区前要做消毒处理，喷洒除臭剂，掩蔽恶臭，减轻恶臭对环境的影响；污泥运输车辆应采取密封、防水、防渗漏和防遗撒等措施，采用吸泥车或密闭式罐装机密闭运输，并制定环境事故应急预案，防止突发事件伴生污染。
根据环保部办公厅下发的《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》（环办[2010]157号），项目运营方须建立污泥管理台账和转移联单制度。污水处理厂、污泥处理处置单位应当建立污泥管理台账，详细记录污泥产生量、转移量、处理处置量及其去向等情况，定期向所在地县级以上地方环保部门报告。

根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，贮泥池应做好防渗漏、防雨淋、防扬尘等措施。
危险固废管理要求：
本项目7个污水处理站的危险废物主要为废紫外线灯管，危险废物的收集、贮存、运输、管理中均须严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的规定，具体要求如下：

危废柜的建设：废紫外线灯管为固态，灯管长度最长1.2m，产生量较少，建设单位可购买规格2m×1m的钢柜作为危废柜，可将其设置在各个污水处理站一体化设备旁，可防风、防雨、防晒、防流失、防扬散、防渗漏；并根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定：设置安全照明设施及警示标志。
收集和贮存：根据废紫外线灯管的性质并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，因废紫外线灯管内存在少量汞蒸气，建议采用硬质纸质圆简型包装或者抗摔三角形硬纸质盒包装废紫外线灯管后，最后使用塑料袋包裹住整体平放在危废柜中。

转移：废紫外线灯管转移过程中应严格执行《危险废物转移联单管理办法》，防止危险废物在转移过程中污染环境。

处置：废紫外线灯管须收集暂存于危废柜后交有资质单位处置；危废柜应及时清运贮存的废紫外线灯管，实时贮存量不应超过3吨。

设立各个污水处理站固废管理台账，规范各类废物情况的记录，记录上须注明废紫外线灯管的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、出库日期及接收单位名称，确保废紫外线灯管流向清楚规范。

生态环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中提到的“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标的，应明确保护措施”。项目各污水处理站用地范围及临时用地范围内无生态环境保护目标，故不进行生态现状影响评价。

地下水、土壤环境
地下水环境
本项目为乡镇生活污水处理站及管网工程建设项目，主要收集、处理乡镇居民的生活污水。污水处理站若不加以防护，地下水受污染的形式主要有：污水管道和污水处理设施的渗漏；污水处理设施产生的污泥的渗滤液等进入地下水。在渗透作用和大气降水的淋溶作用下，对地下水将造成不良影响。为保护周围地下水环境，本次环评要求建设单位认真落实防渗措施。

地下水防渗原则

本项目各污水处理站污水均不排入地下水，对地下水潜在污染多发生在生产运行阶段厂区废水管道、污水处理构筑物等的渗漏。针对各污水处理站可能发生的地下水污染，污染防治措施按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。地下水防渗原则如下：

源头控制措施：主要包括提出各类废物循环利用的具体方案，减少污染物的排放量；提出工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物应采取的污染防治措施，讲污染物“跑、冒、滴、漏”降到最低限度。

分区防控措施：对工程设计或可行性研究报告提出的地下水污染防控方案提出优化调整的建议，给出不同分区的具体防渗技术要求。分区防渗按重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区防渗措施有区别的防渗原则。

污染监控体系：实施覆盖生产区的土壤和地下水污染监控系统，建立完善的监测制度，科学合理设置地下水监测计划，及时发现污染、控制污染；

应急响应措施：包括一旦发现土壤和地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

地下水防渗措施

污水对地下水的影响程度与排污强度和该项目区域土壤、水文地质条件等因素有关。通过对本项目各污水处理站污水区域水文地质条件的分析，各污水处理站所在区域地表的土壤防渗能力一般，防止地下水污染的主要措施是切断污染物进入地下水环境，即末端控制措施。根据本项目各污水处理站厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，针对不同的区域提出相应的防渗措施。

重点防渗区防渗措施：对于重点防渗区，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物污染防治技术政策》等危险废物处理的相关标准、法律法规的要求进行防渗设计。本项目重点防渗区主要为危废柜所在区域。

一般防渗区防渗措施：对于一般防渗区，参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）Ⅱ类场进行设计。本项目一般防渗区主要为污水处理构筑物、一体化泵站以及配套污水管网所在区域。

简单防渗区防渗措施：对于简单防渗区主要采取一般地面硬化措施。指不会对土壤和地下水造成污染的区域。本项目简单防渗区主要为除重点、一般防渗区以外区域。

表4-17  各污水处理站分区防渗情况一览表
序号

防治区分区

防渗区域

防渗要求

1

重点防渗区

危废柜
等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；

或参照GB18598执行

2

一般防渗区

污水处理构筑物、一体化泵站以及配套污水管网
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；

或参照GB16889执行

3

简单防渗区

其他区域

一般地面硬化

日常管理措施

委托具有管理污水处理站经验的第三方公司员工定期巡检岔头乡一片区（高庙博物馆）、岔头乡二片区（河西）、深渡苗族乡、岩垅乡、岩垅乡中心学校、大崇乡、熟坪乡污水处理站及岔头乡一片区（高庙博物馆）一体化泵站、深渡苗族乡一体化泵站。由第三方公司定期巡检各污水处理站的污水处理设施的完好、运行情况，消除设备故障和地下水污染隐患。

第三方公司需加强对各污水处理站所有管道和污水处理设施的维护管理工作，及时发现和消除污染隐患，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象。一旦发现有污染物泄露或渗漏，立即采取清理污染物和修补漏洞（缝）等补救措施。对污染源项的地下水保护设施进行采用动态检查，对发现的问题及时进行处理。

三方公司需做好巡检员工的环保和安全知识培训，提高其地下水保护意识。

采取上述措施后，可将本项目各污水处理站污染地下水的可能性降至最低，对周边地下水影响较小。

周边居民井水影响分析

本项目各污水处理站不进行地下水的开采，各污水处理站地下评价范围内的居民用水主要为自来水，部分居民家设有水井作为杂用水，不作为饮用水，因此各污水处理站对所在区域的地下水位产生的影响较小；各污水处理站不涉及露天堆场，对地下水的影响主要为构筑物破裂、管网渗漏后的污水污染周边地下水。经分析，各污水处理站对可能产生地下水影响的各项途径均可采取有效预防措施，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制站区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目各污水处理站对周边居民地下水环境影响不大。
土壤环境

本项目污水处理站固体废物主要为栅渣、沉砂、废紫外线灯管、污泥。本项目各污水处理站地面采用混凝土硬化，严格遵照国家《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求及相关建筑设计规范，采用成熟的技术从严设计、施工。并根据实际情况，按照渗漏风险的轻重分别设防，划分为非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区。将危废柜所在区域划分为重点污染防治区，各地下建筑物采用钢筋混凝土砌筑，并采取设置伸缩缝、止水带、混凝土中掺加复合纤维增韧剂等综合措施，提高地下防渗等级，一体化设备采用不锈钢等材质，以进一步防止渗漏；将污水处理构筑物（综合调节池、一体化设备、生物除臭滤池等）划分为一般污染防治区，以水平防渗为主，区域内地面采用混凝土硬化，减少裸露地面，混凝土地面四周砌筑围堰；将绿化区等其他区域划分为非污染防治区，按照规范要求硬化地面，建设雨污分流水沟和管道，避免溢流现象。

各污水处理站运营过程中，为防止事故状态对土壤环境的污染，应采取如下措施：

危废柜所在区域应设置围堰并采取相应的防渗措施，保证渗透系数≤10-10cm/s。

危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行处理、处置，严禁随意倾倒、丢弃，并及时交由有危险废物处理资质的单位处置。

一旦等发生泄漏，建设单位及第三方公司应及时采取有效的应急处置措施，减少各污水处理站的事故损失，防止事故蔓延、扩大。

采取以上防控措施后，各污水处理站可有效防止土壤环境污染，其土壤环境的影响可接受。
电磁辐射
本项目各污水处理站不涉及电磁辐射设备，不进行电磁辐射影响评价。

环境风险
环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范应急与减缓措施，以使建设项目事故率损失和环境影响达到可接受水平。

风险潜势识别

分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量。计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，按下列公式计算物质总量与其临界量比值（Q）；

Q=q1/Q1+q2/Q2+...qn/Qn

式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B进行辨识，本项目涉及的主要风险物质主要为柴油（发电机燃料）和废紫外线灯管（危险废物）。

表4-18  风险物质及临界量情况一览表

污水处理站

风险物质

存储方式

CAS号

最大存在量Qn t

临界量Qn t

qn/Qn

岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站
柴油
发电机油箱
68334-30-5

0.0255
2500
0.0000102
废紫外线灯管

危废柜

/

0.0004
200

0.000002
岔头乡二片区（河西）污水处理站
柴油
发电机油箱
68334-30-5
0.0255
2500
0.0000102
废紫外线灯管
危废柜
/
0.0004
200
0.000002
深渡苗族乡污水处理站
柴油
发电机油箱
68334-30-5
0.0255
2500
0.0000102
废紫外线灯管
危废柜
/
0.0004
200
0.000002
岩垅乡污水处理站
柴油
发电机油箱
68334-30-5
0.0255
2500
0.0000102
废紫外线灯管
危废柜
/
0.0004
200
0.000002
岩垅乡中心学校污水处理站
柴油
发电机油箱
68334-30-5
0.0255
2500
0.0000102
废紫外线灯管
危废柜
/
0.0004
200
0.000002
大崇乡污水处理站
柴油
发电机油箱
68334-30-5
0.0255
2500
0.0000102
废紫外线灯管
危废柜
/
0.0004
200
0.000002
熟坪乡污水处理站
柴油
发电机油箱
68334-30-5
0.0255
2500
0.0000102
废紫外线灯管
危废柜
/
0.0004
200
0.000002
总计（Σqn/Qn）

0.0000854
由上表可知，本项目Q=0.0000854＜1，本项目环境风险潜势为I，涉及的有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，无需进行环境风险专项评价，仅简单分析。
风险源分布及影响途径

通过分析，本项目主要的环境风险存在于各污水处理站运营过程中，风险污染事故的类型主要是废紫外线灯管破裂导致的汞蒸气逸散；污水处理设施故障导致的污泥膨胀、恶臭物质及污水事故排放；过河污水管道破损导致的污水事故排放；污水泄露风险；发电机油箱柴油泄漏等环境问题。引起环境风险事故的可能环节主要有以下几方面：

废紫外线灯管破裂：因操作不当使得废紫外线灯管破损，导致灯管内的汞蒸气（具有毒性）逸散出，从而污染周围大气环境和损伤周围人员健康。
设备故障：因污水处理设备、一体化泵站设备、设施质量问题或养护不当，使得设备、设施发生故障，污水外溢污染水体，污水处理能力降低，导致处理不达标、甚至未经处理的污水直接排放；或污泥处理系统发生故障，污泥不能及时浓缩，脱水，贮泥池爆满，引起污泥发酵，散发恶臭。

污水泄露风险：深渡乡污水处理站配套管网约有300米沿省道S334铺设，该段配套管网位于公溪河右岸省道S334的右侧（内侧），与洪江市深渡乡公溪河饮用水水源保护区相隔省道S334，距离洪江市深渡乡公溪河饮用水水源保护区二级饮用水水源保护区最近约30m，距离洪江市深渡乡公溪河饮用水水源保护区取水口最近约70m。施工过程中管道被机械碰撞受损，可能导致处理后污水泄漏，泄漏污水易通过地表漫流直接进入保护区，或下渗至地下水含水层，随地下水流向取水口，导致取水口水质中化学需氧量、氨氮、总磷等指标升高，影响饮用水水质达标。
过河污水管道破损：因质量问题、养护不当或认为操作不当导致管道破损，使得不达标生活污水泄漏进水体，污染其水质，破坏其水环境。
突发性外部事故：由于出现一些不可抗拒的外部原因，如停电、突发性自然灾害等，造成污水处理设施停止运行，大量未经处理的污水直接排放，这将是污水处理站污水非正常排放的极限情况。
有毒有害气体泄漏：污水处理过程中将会产生H2S、NH3等有毒有害恶臭气体，该类气体通过大气排放对周边居民健康产生不良影响。同时，当岔头乡一片区（高庙博物馆）、岔头乡二片区（河西）、深渡苗族乡、岩垅乡、岩垅乡中心学校、大崇乡、熟坪乡污水处理站一体化设备等发生故障或岔头乡二片区（河西）、大崇乡、熟坪乡污水处理站恶臭收集处理设备出现故障，导致H2S、NH3等有毒有害恶臭气体外溢或未能及时排出，聚集在污水处理设备设施、建（构）筑物内的高浓度H2S、NH3等有毒有害恶臭气体泄漏，可能造成人员中毒。
发电机油箱柴油泄漏：泄漏的柴油若未及时收集处理，可能随着雨水排入厂区雨水沟自流入周边河流内，进而污染周边的地表水和土壤环境。
风险防范措施

本环评建议项目建设单位采取如下措施：

废紫外线灯管破裂的防范措施

在收集、处理废紫外线灯管时采用硬质纸质圆简型包装或者抗摔三角形硬纸质盒进行包装，最后使用塑料袋包裹住整体平放在危废柜中。
污水非正常排放的防范措施

设计中充分考虑各种因素造成水量不稳定时的应急措施，以缓解不利状态。机泵、阀门、污水管道材质的选型选用先进、质量可靠的产品。电气和仪表专业设计时严格按照电气防爆设计规范执行，设计中将能产生电火花的设备远离配电设施，并采用密闭电器。设计良好接地系统，保证电机和电缆不出现危险的接触电压，对于仪表灯具、按纽、保护装置全部选用密闭型。电气设计中按防雷防静电规范要求，对设备及管道均作防静电接地处理。构（建）筑物均安装避雷针，同时设有良好的接地系统，并连成接地网。
污泥非正常排放的防范措施

污水处理站污泥经重力脱水处理后，应及时清运，建议采用吸泥车或密闭式罐装机，避免散发臭气、撒落，污染环境。污水处理站一旦发生污泥非正常排放的事故，应及时进行设备维修，争取在贮泥池存放污泥的限度内修好，并及时投加药剂，如熟石灰等，防止发生污泥发酵，减少恶臭排放。

管网泄漏防范措施

在管网建设过程中适当距离设置检查井，安排专人分段进行检修和维护管道，确保在管道泄漏事故发生时，维护人员能及时发现并采取相应的措施；

确定管网运行维护的工程人员，为使管网系统正常运行及定期检修，对专业技术人员和工人进行定向培训，使他们有良好的环境意识，熟悉管网操作规程，了解所使用设备的技术性能和保养、操作方法，熟悉掌握设备的维修；

当管网泄漏事故发生后，发现人在最短的时间内向建设单位应急事故处理领导小组报告，并采取应急措施防止事故扩大。

在深渡乡污水处理站管网沿线（距一级陆域20米范围内）设置纵向防渗排水沟，沟内铺设防渗膜，将可能泄漏的污水或雨水径流收集至应急储水池，严禁直接流入保护区；排水沟末端设置截污闸，定期清理沟内沉积物，确保排水畅通。
其他防范措施

设置进、出水水质自动监测装置及报警装置，设置进站、出站污水截断装置，当事故发生后，立即截断污水来源和杜绝事故排放，及时发现不良水质进入污水处理站。

洪水、暴雨的风险防范措施

洪水、暴雨的环境污染和生态破坏虽然具有一定的客观必然性，但是，只要采取有力措施就能将污染及破坏减少到最低程度。

厂区合理设计：污水厂应合理设计，包括：构筑物高程、厂区排水系统、构筑物选用的防水建筑材料、留有相应的绿化面积，增加透水面积等，合理利用土地，防范内涝降低损失。建设单位在施工期应委托有资质的单位对各污水处理站进行《防洪设计》和《洪水、暴雨影响评估报告》，经水务局等相关部门批准后，方可动工；

保持强烈的防范意识：要始终保持坚定的防汛抗洪意识，决不能疏忽和麻痹大意，要始终做好防汛抗洪的思想准备。

建立防洪排涝体系：根据项目拟建地区域实际圩情、工情和雨情、水情，加大投入，考虑是否建设排涝泵站、加固大堤、闸、站等，建立良好防洪排涝体系；

优化排水管网，实行雨污分流：根据相关规划，建立完善的排水系统，实现排污管道全封闭运行，经污水处理厂处理达标后排放；

加强水文、气象和环境监测的预测预报工作：准确的水文、气象预测预报是抗洪抢险的重要耳目和哨兵，这两个部门的作用是十分重要的。根据天气预测预报的降水趋势，及时做好各种防范措施。

发电机油箱柴油泄漏防范措施：巡查人员定期检查发电机油箱情况；在发电机下方设置大容量托盘或围堰，避免柴油“跑、冒、滴、漏”的情况发生。
分析结论

本项目各污水处理站虽然存在事故风险的可能性，但建设单位只要按照设计要求严格施工，并认真执行评价所提出的各项综合风险防范措施后，可把事故发生的几率降至最低。经采取有效的风险应急措施，各污水处理站风险事故的环境影响控制在可接受范围内。
表4-19  建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

洪江市农村人居环境综合整治建设项目一期
建设地点

湖南省

怀化市

洪江市
深渡苗族乡、熟坪乡、岔头乡、大崇乡、岩垅乡
地理坐标

岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站：110°9′19.541″，27°22′13.524″；岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站一体化泵站：110°8′54.315″，27°21′55.651″；岔头乡二片区（河西）污水处理站：110°7′45.027″，27°18′47.015″；深渡苗族乡污水处理站：110°5′2.025″，27°8′2.662″；深渡苗族乡污水处理站一体化泵站：110°5′24.49751″，27°7′53.97497″；岩垅乡污水处理站：109°45′32.886″，27°13′30.563″；岩垅乡中心学校污水处理站：109°45′28.114″，27°13′31.257″；大崇乡污水处理站：110°11′27.247″，27°16′46.376″；熟坪乡污水处理站：110°9′37.086″，27°11′50.334″。
主要危险物质及分布

柴油储存在发电机油箱内，废紫外线灯管（危险废物）暂存于危废柜
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水）

1、废紫外线灯管破损导致灯管内的汞蒸气（具有毒性）逸散出，从而污染周围大气环境和损伤周围人员健康。2、污水处理、一体化泵站设施故障导致污水处理不达标、甚至未经处理直接排放；或污泥处理系统发生故障导致污泥不能及时浓缩，脱水，贮泥池爆满，引起污泥发酵，散发恶臭；或岩垅乡过河管道因质量问题或养护不当，管道破损使得未经处理的污水泄漏进浙溪，污染其水质。3、不可抗力导致污水处理设施停止运行，使得污水非正常排放。4、设备、设施故障使得H2S、NH3等有毒有害恶臭气体外溢或未能及时排出，聚集在污水处理设备设施、建（构）筑物内的高浓度H2S、NH3等有毒有害恶臭气体泄漏，可能造成人员中毒。5、发电机油箱柴油泄漏：泄漏的柴油若未及时收集处理，可能随着雨水排入厂区雨水沟自流入周边河流内，进而污染周边的地表水和土壤环境。

风险防范措施要求

在收集、处理废紫外线灯管时采用硬质纸质圆简型包装或者抗摔三角形硬纸质盒进行包装，最后使用塑料袋包裹住整体平放在危废柜中；2、选用先进、质量可靠的设备、零件等；3、污泥及时清运，出现事故时，及时维修设备、投加药剂等；4、定期检修和维护管道、人员定向培训、及时报告应急事故等。5、定期检查发电机油箱情况；在发电机下方设置大容量托盘或围堰，避免柴油“跑、冒、滴、漏”的情况发生。
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

本次环境风险潜势为I，环境风险评价工作等级为简单分析，采取相应的风险防范措施，环境风险可控。

环境保护投资估算
本项目总投资4219.99万元，其中环保投资269万元，占总投资的6.37%。环保投资估算情况详见下表。

表4-20  环保措施投资估算表  单位：万元

污染源类型

环保措施

投资

岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站

废气

污水处理站无组织恶臭
一体化设备，池体加盖板封闭，设置绿化隔离带、厂区绿化
18
柴油发电机废气
经大气稀疏后扩散排放
/
废水

站内废水（污水处理系统内反冲洗废水和污泥脱水废水）、进站生活污水
经污水处理站污水处理设施处理达标后排入水体
/
噪声

污水处理设备运行噪声
合理布局、厂房隔声、日常检修保养、基础减振等
2
固体废物

栅渣、沉砂
栅渣定期清理，即清即运，交由环卫部门清运处理
1
废紫外线灯管
暂存于危废柜（一体化设备旁，占地约2m2），定期交由资质单位处理
3
污泥
污泥预先经自然干化（含水率约80%）后运送至填埋场进行处理
1
风险防渗
危废柜采取重点防渗，污水处理构筑物以及配套污水管网采取一般防渗，其他区域采取简单防渗；在发电机下方设置大容量托盘或围堰
5
环境管理与监测

管理、监测费用

4
小计

34
岔头乡二片区（河西）污水处理站

废气

污水处理站无组织恶臭
池体加盖板封闭，设置绿化隔离带、厂区绿化或定期对调节池等进行高压冲洗、必要时（如夏季气温高时）可在进水口投加生物除臭剂或植物液除臭剂、在厂界靠近居民侧设置实体围墙（高度建议2.5m-3m）等措施
20
柴油发电机废气
经大气稀疏后扩散排放
/
废水

站内废水（污水处理系统内反冲洗废水和污泥脱水废水）、进站生活污水
经污水处理站污水处理设施处理达标后排入水体
/
噪声

污水处理设备运行噪声
合理布局、厂房隔声、日常检修保养、基础减振等
2
固体废物

栅渣、沉砂
间断清理，即清即运，交由环卫部门清运处理
1
污泥
污泥预先经自然干化（含水率约80%）后运送至填埋场进行处理
2
废紫外线灯管
暂存于危废柜（一体化设备旁，占地约2m2），定期交由资质单位处理
3
风险防渗
危废柜采取重点防渗，污水处理构筑物以及配套污水管网采取一般防渗，其他区域采取简单防渗；在发电机下方设置大容量托盘或围堰
5
环境管理与监测

管理、监测费用

4
小计

37
深渡苗族乡污水处理站

废气

污水处理站无组织恶臭

一体化设备，池体加盖板封闭，设置绿化隔离带、厂区绿化

18
柴油发电机废气
经大气稀疏后扩散排放
/
废水

站内废水（污水处理系统内反冲洗废水和污泥脱水废水）、进站生活污水
经污水处理站污水处理设施处理达标后排入水体
/
噪声

污水处理设备运行噪声
合理布局、厂房隔声、日常检修保养、基础减振等
2
固体废物

栅渣、沉砂
间断清理，即清即运，交由环卫部门清运处理
1
污泥
污泥预先经自然干化（含水率约80%）后运送至填埋场进行处理
2
废紫外线灯管
暂存于危废柜（一体化设备旁，占地约2m2），定期交由资质单位处理
3
风险防渗
危废柜采取重点防渗，污水处理构筑物以及配套污水管网采取一般防渗，其他区域采取简单防渗；在发电机下方设置大容量托盘或围堰
5
环境管理与监测

管理、监测费用

4
小计

35
岩垅乡污水处理站

废气

污水处理站无组织恶臭
一体化设备，池体加盖板封闭，设置绿化隔离带、厂区绿化
18
柴油发电机废气
经大气稀疏后扩散排放
/
废水

站内废水（污水处理系统内反冲洗废水和污泥脱水废水）、进站生活污水
经污水处理站污水处理设施处理达标后排入水体
/
噪声

污水处理设备运行噪声
合理布局、厂房隔声、日常检修保养、基础减振等
2
固体废物

栅渣、沉砂
间断清理，即清即运，交由环卫部门清运处理
1
污泥
污泥预先经自然干化（含水率约80%）后运送至填埋场进行处理
2
废紫外线灯管
暂存于危废柜（一体化设备旁，占地约2m2），定期交由资质单位处理
3
风险防渗
危废柜采取重点防渗，污水处理构筑物以及配套污水管网采取一般防渗，其他区域采取简单防渗；在发电机下方设置大容量托盘或围堰
5
环境管理与监测

管理、监测费用

4
小计

35
大崇乡污水处理站

废气

污水处理站有组织恶臭
经生物除臭滤池处理达标后由15m排气筒排放
17
污水处理站无组织恶臭
一体化设备，池体加盖板封闭，设置绿化隔离带、厂区绿化
18
柴油发电机废气
经大气稀疏后扩散排放
/
废水

站内废水（污水处理系统内反冲洗废水和污泥脱水废水）、进站生活污水
经污水处理站污水处理设施处理达标后排入水体
/
噪声

污水处理设备运行噪声

合理布局、厂房隔声、日常检修保养、基础减振等

2
固体废物

栅渣、沉砂

间断清理，即清即运，交由环卫部门清运处理

1
污泥
污泥预先经自然干化（含水率约80%）后运送至填埋场进行处理
2
废紫外线灯管

暂存于危废柜（一体化设备旁，占地约2m2），定期交由资质单位处理

3
风险防渗

危废柜采取重点防渗，污水处理构筑物以及配套污水管网采取一般防渗，其他区域采取简单防渗；在发电机下方设置大容量托盘或围堰
5
环境管理与监测

管理、监测费用

4
小计

52
熟坪乡污水处理站
废气
污水处理站无组织恶臭
一体化设备，池体加盖板封闭，设置绿化隔离带、厂区绿化
20
柴油发电机废气
经大气稀疏后扩散排放
/
废水
站内废水（污水处理系统内反冲洗废水和污泥脱水废水）、进站生活污水
经污水处理站污水处理设施处理达标后排入水体
/
噪声
污水处理设备运行噪声

合理布局、厂房隔声、日常检修保养、基础减振等
2
固体废物

栅渣、沉砂
间断清理，即清即运，交由环卫部门清运处理

1
污泥

污泥预先经自然干化（含水率约80%）后运送至填埋场进行处理
2
废紫外线灯管
暂存于危废柜（一体化设备旁，占地约2m2），定期交由资质单位处理

3
风险防渗

危废柜采取重点防渗，污水处理构筑物以及配套污水管网采取一般防渗，其他区域采取简单防渗；在发电机下方设置大容量托盘或围堰
5
环境管理与监测

管理、监测费用
4
小计
37
岩垅乡中心学校污水处理站
废气
污水处理站无组织恶臭
一体化设备，池体加盖板封闭，设置绿化隔离带、厂区绿化
18
柴油发电机废气
经大气稀疏后扩散排放
/
废水
站内废水（污水处理系统内反冲洗废水和污泥脱水废水）、进站生活污水
经污水处理站污水处理设施处理达标后排入水体
/
噪声
污水处理设备运行噪声
合理布局、厂房隔声、日常检修保养、基础减振等
2
固体废物
栅渣、沉砂
间断清理，即清即运，交由环卫部门清运处理
1
污泥
污泥预先经自然干化（含水率约80%）后运送至填埋场进行处理
2
废紫外线灯管
暂存于危废柜（一体化设备旁，占地约2m2），定期交由资质单位处理
3
风险防渗
危废柜采取重点防渗，污水处理构筑物以及配套污水管网采取一般防渗，其他区域采取简单防渗；在发电机下方设置大容量托盘或围堰
3
环境管理与监测
管理、监测费用
4
小计
33
岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站一体化泵站
废气
无组织恶臭
经大气稀疏后扩散排放
/
噪声
设备运行噪声
合理布局、厂房隔声、日常检修保养、基础减振等
1
风险防渗
采取一般防渗
1
环境管理与监测
管理、监测费用
1
小计
3
深渡苗族乡污水处理站一体化泵站
废气
无组织恶臭
经大气稀疏后扩散排放
/
噪声
设备运行噪声
合理布局、厂房隔声、日常检修保养、基础减振等
1
风险防渗
采取一般防渗
1
环境管理与监测
管理、监测费用
1
小计
3
合计

269



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物

项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	大崇乡污水处理站有组织恶臭DA001
	NH3、H2S、臭气浓度
	经生物除臭滤池处理达标后由15m排气筒排放
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准限值

	
	污水处理站无组织恶臭
	NH3、H2S、臭气浓度
	一体化设备，池体加盖板封闭，设置绿化隔离带、厂区绿化，其中岔头乡二片区（河西）、熟坪乡污水处理站一体化设备，池体加盖板封闭，设置绿化隔离带、厂区绿化或定期对调节池等进行高压冲洗、必要时（如夏季气温高时）可在进水口投加生物除臭剂或植物液除臭剂、在厂界靠近居民侧设置实体围墙（高度建议2.5m-3m）等措施
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918- 2002）中表4之二级标准

	
	柴油发电机废气
	/
	经大气稀疏后扩散排放
	/

	地表水环境
	岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站站内废水（污水处理系统内反冲洗废水和污泥脱水废水）、进站生活污水
	pH值、CODcr、BOD5、氨氮、悬浮物、总磷
	岔头乡一片区（高庙博物馆）污水处理站一体化泵站周边区域的生活污水，经该一体化泵站加压提升后输送至污水处理站;其余区域符合自流条件的污水，则通过管网自然导流，直接汇入污水处理站，最终共同经“AAO+一体化设备+紫外消毒”处理工艺处理达标后排入水溪
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB43/1665-2019）一级标准

	
	岔头乡二片区（河西）污水处理站站内废水（污水处理系统内反冲洗废水和污泥脱水废水）、进站生活污水
	pH值、CODcr、BOD5、氨氮、悬浮物、总磷
	统一自流入污水处理站经“AAO+一体化设备+紫外消毒”处理工艺处理达标后排入无名小溪
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB43/1665-2019）一级标准

	
	深渡苗族乡污水处理站站内废水（污水处理系统内反冲洗废水和污泥脱水废水）、进站生活污水
	pH值、CODcr、BOD5、氨氮、悬浮物、总磷
	深渡苗族乡污水处理站一体化泵站周边区域的生活污水，经该一体化泵站加压提升后输送至污水处理站;其余区域符合自流条件的污水，则通过管网自然导流，直接汇入污水处理站，最终共同经“AAO+一体化设备+紫外消毒”处理工艺处理达标后排入公溪河
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB43/1665-2019）一级标准

	
	岩垅乡污水处理站站内废水（污水处理系统内反冲洗废水和污泥脱水废水）、进站生活污水
	pH值、CODcr、BOD5、氨氮、悬浮物、总磷
	统一自流入污水处理站经“AAO+一体化设备+紫外消毒”处理工艺处理达标后排入浙溪
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB43/1665-2019）一级标准

	
	岩垅乡中心学校污水处理站站内废水（污水处理系统内反冲洗废水和污泥脱水废水）、进站生活污水
	pH值、CODcr、BOD5、氨氮、悬浮物、总磷
	统一自流入污水处理站经“AAO+一体化设备+紫外消毒”处理工艺处理达标后排入浙溪
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB43/1665-2019）一级标准

	
	大崇乡污水处理站站内废水（污水处理系统内反冲洗废水和污泥脱水废水）、进站生活污水
	pH值、CODcr、BOD5、氨氮、悬浮物、总磷
	统一自流入污水处理站经“AAO+一体化设备+紫外消毒”处理工艺处理达标后排入小龙江
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB43/1665-2019）一级标准

	
	熟坪乡污水处理站污水处理站站内废水（污水处理系统内反冲洗废水和污泥脱水废水）、进站生活污水
	pH值、CODcr、BOD5、氨氮、悬浮物、总磷
	统一自流入污水处理站经“AAO+一体化设备+紫外消毒”处理工艺处理达标后排入母溪河
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB43/1665-2019）一级标准

	声环境
	污水处理过程
	污水处理设备运行噪声
	合理布局、建筑隔声、日常检修保养、基础减振等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）中2类排放限值

	电磁辐射
	本项目不涉及电磁辐射设备

	固体废物
	栅渣、沉砂间断清理；处理站污泥预先经自然干化（含水率约80%）后运送至填埋场进行处理；废紫外线灯管暂存于危废柜（占地约2m2），定期交由资质单位处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	本项目为乡镇生活污水处理站及管网工程建设项目，各污水处理站站内废水与进站生活污水统一经污水处理设施处理达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB43/1665-2019）一级标准后排入纳污水体。危险废物（废紫外线灯管）采取硬纸质盒+塑料袋包裹后暂存于危废柜（钢柜，防扬散、防渗漏，拟设置在一体化设备旁，占地约2m2）。各污水处理站运营过程中不涉及重金属的使用、产生和排放。危废柜所在区域采取重点防渗，水处理构筑物、一体化泵站以及配套污水管网所在区域采取一般防渗，其他区域采取简单防渗；发电机下方设置大容量托盘或围堰。各污水处理站定期巡检、加强维护管理工作、培训环保和安全知识，及时发现和消除污染隐患。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	1、在收集、处理废紫外线灯管时采用硬质纸质圆简型包装或者抗摔三角形硬纸质盒进行包装，最后使用塑料袋包裹住整体平放在危废柜中；2、选用先进、质量可靠的设备、零件等；3、污泥及时清运，出现事故时，及时维修设备、投加药剂等；4、定期检修和维护管道、人员定向培训、及时报告应急事故等。5、定期检查发电机油箱情况；在发电机下方设置大容量托盘或围堰，避免柴油“跑、冒、滴、漏”的情况发生。

	其他环境

管理要求
	环境影响评价制度与排污许可制衔接要求
建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告书（表）2015年1月l日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。建设项目无证排污或不按证排污的，建设单位不得出具该项目验收合格的意见，验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。

本项目岔头乡一片区（高庙博物馆）处理站处理规模200m3/d，岔头乡二片区（河西）污水处理站处理规模200m3/d，深渡苗族乡污水处理站处理规模100m3/d，岩垅乡污水处理站处理规模200m3/d，岩垅乡中心学校污水处理站处理规模50m3/d，大崇乡污水处理站处理规模150m3/d，熟坪乡污水处理站处理规模150m3/d，查询《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目各污水处理站属于“四十一、水的生产和供应业46  99污水处理及其再生利用462：日处理能力500吨以下的城乡污水集中处理场所”，各污水处理站应实行登记管理。

自行监测：本项目建成运营后，应根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》、《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083-2020），并参考《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018），对岔头乡一片区（高庙博物馆）、岔头乡二片区（河西）、岩垅乡中心学校、深渡苗族乡、岩垅乡、大崇乡、熟坪乡污水处理站及岔头乡一片区（高庙博物馆）一体化泵站、深渡苗族乡一体化泵站进行自行监测。自行监测应按照“文本：第四章主要环境影响和保护措施”和“地表水环境影响专项评价报告：7自行监测要求”中要求的自行监测要求实施自行监测。

根据《湖南省住房和城乡建设厅等八部门关于建立绿色通道加快城乡污水处理设施建设前期工作的通知》（湘建村〔2019〕230号），本项目岔头乡一片区（高庙博物馆）、岔头乡二片区（河西）、岩垅乡污水处理站日处理规模大于200立方米（含），应同步建设流量在线监测设备。
竣工环保验收

本项目建成、设备调试完成后，应及时进行环保竣工验收。根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令682号），第十七条“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”。

污水处理站在试运行后，需根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》对废气、废水、噪声、固体废物进行竣工环保验收，建设单位不具备编制验收监测（调查）报告能力的，可以委托有能力的技术机构编制。建设单位对受委托的技术机构编制的验收监测（调查）报告结论负责。建设单位与受委托的技术机构之间的权利义务关系，以及受委托的技术机构应当承担的责任，可以通过合同形式约定。

5、其他

本项目岔头乡一片区（高庙博物馆）、岔头乡二片区（河西）、岩垅乡中心学校、深渡苗族乡、岩垅乡、大崇乡、熟坪乡污水处理站及岔头乡一片区（高庙博物馆）一体化泵站、深渡苗族乡一体化泵站建成运营前，按照规范要求通过全国排污许可证管理信息平台如实填报排污许可登记表，确保登记信息完整、准确、合规，且登记手续在实际排污行为发生前办结；对各污水处理站的排污口实施规范化建档管理，完善标识标牌设立等相关手续，保障排污口管理符合《入河入海排污口监督管理技术指南 入河排污口规范化建设》（HJ1309-2023）监督等相关规定。并根据《关于印发<湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）>的通知（湘环发〔2024〕49号）》，编制突发环境事件应急预案或进行突发环境事件应急预案豁免管理申请。运营期间加强环保设施维护、危险废物管理等环境管理内容，并做好台账记录工作。根据湖南省农村生活污水治理专项规划指导意见等文件相关要求，委托具备专业资质的第三方机构，负责设施日常运行、设备维护、水质监测等具体工作，建立“1名片区负责人+N名现场运维员”的网格化管理团队。根据《关于洪江市农村人居环境综合整治建设项目的专题会议纪要》（见附件11），稻沅水务公司为本项目各污水处理站运维单位，稻沅水务公司提前安排人员参与项目建设管理工作，做好接管运营前期准备工作。运维单位严格执行运维技术规范，确保设施稳定运行、达标排放，建立完整运维台账。每日巡查格栅、曝气系统、回流泵等核心设备运行状态；每月清洁设备箱体、检查密封性能，确保恶臭无组织逸散；每季度校准在线监测仪器。设备故障需在24小时内响应修复，重大故障及时向县级主管部门报备，期间采取临时导流措施避免污水直排。


六、结论

	“洪江市农村人居环境综合整治建设项目一期”符合国家产业政策；项目选址符合相关规划要求，通过采取有效的环保措施可实现达标排放，对周边环境的影响也能控制在可接受程度。因此，建设单位在严格执行环保“三同时”制度，严格落实本报告提出的各项环保措施后，项目建设对环境的影响是可接受的。因此，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。
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